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6 Внутренние устройства газоснабжения

Общие указания

6.1 Возможность установки газового оборудования и прокладки газопро​водов в зданиях различного назначения следует определять в соответствии с строительными нормами и правилами на проектирование этих зданий и требо​ваниям настоящего раздела.
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо​кольных этажах зданий.
В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму​гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ​ным газом.
Прокладка газопроводов

6.3 Газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, следует предусматривать из стальных труб, отвечающих требованиям раздела 11.
6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста​новкам.
В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м.
Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лаборатор​ных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м.
Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, передвижных или временных газоиспользующих установок.
В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соеди​ненные между собой гибкие рукава должны надеваться на гофрированные на​конечники.
Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими ру​кавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
6.5 Соединение труб следует предусматривать на сварке. Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования.
Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.
6.6 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует преду​сматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газо​проводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бо​роздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции.
6.7 В производственных помещениях промышленных предприятий, в том числе котельных, зданий предприятий бытового обслуживания и общественно​го питания, а также лабораторий допускается прокладка подводящих газопро​водов к отдельным агрегатам и газовым приборам в полах монолитной конст​рукции с последующей заделкой труб цементным раствором. При этом следует предусматривать окраску труб масляными или нитроэмалевыми водостойкими красками.
В местах проходов газопроводов через перекрытия на газопроводах следу​ет предусматривать установку футляра, концы которых должны выступать над и под перекрытием не менее чем на 3 см с учетом требований 4.25.
6.8 В производственных помещениях промышленных предприятий допус​кается прокладка газопроводов в полу в каналах, засыпаемых песком и закры​тых плитами.
Конструкции каналов должны исключать возможность распространения газа под полом.
Прокладка газопроводов в каналах не допускается в местах, где по услови​ям производства возможно попадание в каналы веществ, вызывающих корро​зию труб.
6.9 Каналы, предназначенные для прокладки газопроводов, не должны пе​ресекаться с другими каналами.
При необходимости пересечения других каналов в местах пересечения следует предусматривать устройство уплотнительных перемычек и прокладку газопроводов в футлярах из стальных труб. Концы футляров должны быть вы​ведены за пределы перемычек на 30 см в обе стороны.
6.10 Газопроводы при совместной прокладке с другими трубопроводами на общих опорах следует размещать выше их на расстоянии, обеспечивающем удобство осмотра и ремонта.
6.11 Прокладку газопроводов транзитом через производственные поме​щения, где газ не используется, допускается предусматривать для газопроводов низкого и среднего давлений при условии, что на газопроводах не устанавлива​ется арматура, отсутствуют резьбовые соединения труб и обеспечивается круг​лосуточный доступ в эти помещения персонала, обслуживающего газопроводы.
6.12 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помеще​ниях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В во взрывоопасных зонах всех помещений, в подвалах (кроме случаев, изложенных в 6.21), в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов, в помеще​ниях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные ка​меры, шахты и каналы, шахты лифтов, помещения мусоросборников, дымохо​ды, через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газо​проводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
6.13 Для внутренних газопроводов, испытывающих температурные воз​действия, следует предусматривать возможность компенсации температурных деформаций.
6.14 Для газопроводов, транспортирующих влажный газ и прокладывае​мых в помещениях, в которых температура воздуха может быть ниже 3 °С, сле​дует предусматривать тепловую изоляцию из негорючих материалов.
6.15 Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусмат​ривать на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопроводов, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.
6.16 Прокладку газопроводов в жилых зданиях следует предусматривать по нежилым помещениям.
В существующих и реконструируемых жилых зданиях допускается преду​сматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты, при отсутствии возможности другой прокладки, а также подвод газо​проводов к топкам отопительных печей, расположенных со стороны жилых помещений и отопительным аппаратам конвекторного типа, устанавливаемым в жилых помещениях в соответствии с требованиями 6.34, 6.49.
Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов и тран​зитных газопроводов через санитарные узлы и в лестничных клетках.
В случаях переоборудования кухонь квартир в жилые помещения, а также при переоборудовании жилых квартир в офисы допускается прокладка стояка через переоборудованные кухни, как транзитного газопровода, с учетом требо​ваний п. 6.10.
6.17 Установку отключающих устройств на газопроводах, прокладывае​мых в жилых и общественных зданиях (за исключением предприятий общест​венного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера) следует предусматривать:
- для отключения стояков, обслуживающих более пяти этажей;
- перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
- перед бытовыми плитами, отопительными газовыми приборами, печами и газовым оборудованием;
- на ответвлениях к отопительным печам или приборам в соответствии с требованиями 6.49.
Необходимость установки устройств для отключения стояков (подъездов) 5-ти и менее этажных жилых зданий решается проектной организацией по со​гласованию с эксплуатационной организацией, в зависимости от местных кон​кретных условий, в том числе этажности зданий и количества квартир, подле​жащих отключению в случае проведения аварийных и других работ.
Устройства, предусматриваемые для отключения стояков (подъездов), следует устанавливать снаружи здания.
На подводящих газопроводах к пищеварочным котлам, ресторанным пли​там, отопительным плитам, отопительным печам и другому аналогичному обо​рудованию следует предусматривать установку последовательно двух отклю​чающих устройств: одного - для отключения прибора (оборудования) в целом, другого - для отключения горелок.
На подводящих газопроводах к газовым приборам и аппаратам, у которых отключающее устройство перед горелками предусмотрено в их конструкции (газовые плиты, водонагреватели, печные горелки и др.), необходимо устанав​ливать одно отключающее устройство.
6.18 Расстояние от газопроводов, прокладываемых открыто и в полу внут​ри помещений, до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует принимать из условия обеспече​ния возможности монтажа, осмотра и ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры, при этом газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допус​кается пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками, а также прокладка газопровода вдоль переплетов неоткрывающихся окон.
6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
6.20 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колон​нам и перекрытиям внутри зданий, каркасам котлов и других производствен​ных агрегатов следует предусматривать при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность ос​мотра и ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.
Расстояние между опорными креплениями газопроводов следует опреде​лять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.12.
6.21 Газопроводы, транспортирующие влажный газ (кроме паровой фазы СУГ низкого давления), следует прокладывать с уклоном не менее 3 %о,
При наличии газовых счетчиков уклон газопроводов следует предусматри​вать от счетчиков.
6.22 Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных кон​струкций следует прокладывать в футлярах. Пространство между газопровода​ми и футлярами необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Концы футляров должны вы​ступать над и под полом не менее чем на 3 см, а диаметр его принимается со​гласно требованиям 4.25.
6.23 Внутренние газопроводы, в том числе прокладываемые в каналах и футлярах, следует окрашивать. Для окраски следует предусматривать водо​стойкие лакокрасочные материалы.
6.24 Отключающие устройства на газопроводах в производственных по​мещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обществен​ных и бытовых зданиях, а также котельных следует предусматривать:
- на вводах газопроводов внутрь помещений;
- на ответвлениях к каждому агрегату;
- перед горелками и запальниками;
- на продувочных трубопроводах, в местах присоединения их к газо​проводам.
На вводе газопровода внутрь помещения, при наличии внутри помещения газового счетчика или ГРУ, расположенных от места ввода газопровода на рас​стоянии не далее 10 м, отключающим устройством на вводе считается отклю​чающее устройство перед ГРУ или счетчиком.
Установка арматуры на газопроводах, прокладываемых в каналах, в бе​тонном полу или в бороздах стен, не допускается.
6.25 На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохо​зяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производст​венного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от мест вводов участков газопроводов, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.
Диаметр продувочных трубопроводов следует принимать не менее 20 мм.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
В отдельных случаях (например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей) при подводящем газопроводе диаметром не более 32 мм допускается вместо продувочных трубопроводов предусматривать установку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой.
6.26 Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до за​борных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.
При расположении здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных трубопроводов следует заземлять.
Газоснабжение жилых зданий

6.27 В жилых зданиях разрешается предусматривать установку отопи​тельного газового оборудования для поквартирного отопления, горячего водо​снабжения и бытовых плит.
Этажность жилых зданий при установке газового оборудования для ото​пления и горячего водоснабжения с отводом продуктов сгорания в дымовой ка​нал и газовых плит принимается по СНиП 2.08.01.
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра​мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " -   с 4 горелками -15.
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука​занного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности ис​пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий​ного типа;
- в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ​кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и про​тивоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки ко​ридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые поме​щения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;
- в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
6.30 В существующих жилых зданиях высотой до 10 этажей включитель​но допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих тре​бованиям 6.28 или 6.29, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включитель​но, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше норма​тивного. При этом в зданиях, не имеющих выделенной кухни, объемы помеще​ний, где устанавливаются газовые плиты, должны быть в два раза больше ука​занных в 6.28 (наличие вентиляционного канала обязательно).
При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора.
6.31 Допускается установка газовых бытовых плит в строениях (летних кухнях), расположенных вне жилого здания, при этом помещения должны со​ответствовать требованиям 6.28, 6.30.
6.32 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые водонагреватели, а для отопления и горячего водоснаб​жения - емкостные газовые водонагреватели, малометражные отопительные котлы и другое отопительное газовое оборудование (конвекторы, калориферы, камины, термоблоки), предназначенное для работы на газовом топливе.
6.33 Допускается перевод на газовое топливо малометражных (мало​габаритных) отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для твердого или жидкого топлива.
Переоборудованные на газовое топливо отопительные установки должны быть оборудованы газогорелочными устройствами с автоматикой безопасно​сти, отвечающими требованиям, предусмотренным разделом 11.
В одном помещении жилых зданий не допускается предусматривать уста​новку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных ото​пительных котлов или двух других типов отопительного газового оборудова​ния.
6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматривать газовые камины, конвекторы, ка​лориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского из​готовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем). При этом подачу газа к газо​вому оборудованию, устанавливаемому в помещениях жилого здания (в том числе и расположенных в них общественных учреждениях) следует предусмат​ривать самостоятельными ответвлениями, на которых в местах присоединения к газопроводу должно устанавливаться вне помещений, где установлено газо​вое оборудование, отключающее устройство. Соединение труб, прокладывае​мых в жилых (служебных) помещениях следует выполнять сварными, резьбо​вые соединения допускаются только в местах подключения газопровода к ото​пительному газовому оборудованию и установки отключающего устройства перед ним.
Газогорелочные устройства отопительного газового оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности и регулирования, которая отвечает требованиям раздела 11.
При установке указанных приборов необходимо соблюдать требования, предусмотренные 6.44, 6.46, 6.47.
6.35 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с отводом продуктов сгорания в дымоход объем кухни следует принимать со​гласно 6.28.
6.36 Допускается установка в кухне проточного газового водонагревателя кухонного типа (тепловой мощностью до 10 кВт), предназначенного для крат​ковременной работы с выходом продуктов сгорания в помещение при условии обеспечения невозможности одновременного пользования газовой плитой и водонагревателем путем установки L - подобного трехходового крана, который позволяет пользоваться только одним прибором, при этом:
- объем кухни должен быть не менее 21 м3;
- количество удаляемого воздуха из помещения кухни, согласно требова​ниям СНиП 2.08.01 должно быть не менее 90 м3/ч;
- в помещении кухни следует устанавливать сигнализатор микроконцен​траций окислов углерода с блоком (клапаном) автоматического отключения подачи газа к водонагревателю.
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме​щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе​ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло​вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ​ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно​стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно​стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи​лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю​щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща​ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех​кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель​ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче​том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб​лице 9.
Таблица 9
	Суммарная тепловая мощность отопительно​го газового оборудования, кВт
	Объем помещения, м3

	до 30
	7,5

	более 30 до 60
	13,5

	более 60 до 200
	Из условий размещения и эксплуатации газо​вого оборудования, но не менее 15,0


6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова​ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под​валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно​сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж​дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме​нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне​стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше​ния согласно 6.63.
6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при​строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя​нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
   - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
6.44 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых га​зовых плит и отопительного газового оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, требованиями проти​вопожарной безопасности, удобства монтажа, эксплуатации и ремонта и в со​ответствии с требованиями настоящих Норм.
6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих ма​териалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими ма​териалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, шту​катуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматрива​ется от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя​чего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных не​горючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не ме​нее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том чис​ле от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления сле​дует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих ма​териалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным по​крытием, последний должен быть изолирован негорючими материалами, обес​печивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. Изоля​ция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м.
6.49 Допускается перевод на газовое топливо отопительных и отопительно-варочных печей при условии, что отопительные и отопительно-варочные печи удовлетворяют требованиям, изложенным в приложении 1 к ДНАОП 0.00-1.20.
Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отклю​чению горелок при погасании пламени или нарушении тяги в дымоходе (в со​ответствии с требованиями ГОСТ 16569).
Топки газифицируемых печей следует предусматривать со стороны кори​дора или другого нежилого (неслужебного) помещения. В случае невозможно​сти выполнения указанного требования допускается предусматривать топки га​зифицируемых печей со стороны жилых (служебных) помещений, при этом по​дачу газа к печам следует предусматривать самостоятельными ответвлениями, на которых в месте присоединения ответвления к газопроводу должно устанав​ливаться вне указанных выше помещений отключающее устройство.
Помещения, в которые выходят топки газифицируемых отопительных и отопительно-варочных печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал либо окно с форточкой, или дверь, выходящую в нежилое помещение или там​бур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.
6.50 Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05, как для отопительных печей.
При решении вопросов возможности присоединения газовых приборов с отводом продуктов сгорания к дымоходу, а также отвода продуктов сгорания через наружную стену здания следует руководствоваться данными, приведен​ными в приложении Ж.
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо​ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не​ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус​тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли​вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото​рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас​четом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре​ватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
6.52 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов, не указанных в настоящем разделе, следует определять с учетом на​значения приборов, их тепловой нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых данным разделом.
6.53 При установке в кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых водонагревателей, малометражных отопительных котлов и других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топ​ливе, с отводом продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать контроль микроконцентраций угарного газа (0,005 объемных процентов СО) и контроль довзрывных концентраций газа 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости (далее - НКПВ) путем установки квартирных сигна​лизаторов с выводом на индивидуальную предупредительную сигнализацию.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли​ваются газовые конвекторы, проточные и емкостные водонагреватели и отопи​тельное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воз​духа для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наруж​ную стену здания.
Допускается применение сигнализаторов с отключающими газ устройст​вами.
Во всех газифицированных природным газом и негазифицированных жи​лых зданиях (кроме усадебных) газифицированных населенных пунктов реко​мендуется предусматривать контроль довзрывных концентраций газа (20 % НКПВ) путем установки сигнализаторов в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии подвалов и технических подполий в цокольных и первых эта​жах с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на объе​диненную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии.
Установку сигнализаторов следует осуществлять в соответствии с «Техни​ческими требованиями и правилами по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений».









