Протокол досліджень питної води

  від   6.09..2011
	№
	           показник, 

      що визначається
	
	Юрій, результати досліджень з свердловини
	
	НОРМИ
	  одиниця  

   виміру    
	    НТД,згідно з якою  проведено

   дослідження

	1
	запах при 20 С0    
	
	Сірководневий, 2 б
	
	До2 балів
	бали
	             ГОСТ 3351-74



	2
	запах при 60 С0
	
	Сірководневий, 2 б
	
	До 2 балів
	бали
	

	3
	Присмак                              
	
	Металевий, 3 б
	
	До 2 балів
	бали
	

	4
	кольоровість
	
	43
	
	До 20
	градуси
	

	5
	мутність
	
	3.2
	
	До 1.5
	мг/дм 3
	

	6
	Осад
	
	-
	
	
	(описати)
	

	7
	рН
	
	7.23
	
	6.5-8.5
	од. рН
	

	8
	зал. хлор : вільний
	
	0
	
	
	мг/дм 3
	ГОСТ 18190-72

	9
	Окисність
	
	5.1
	
	До 5
	мгО2/дм3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	10
	азот
	NH4+
	
	0.78
	
	До 0.5
	мг/дм 3
	ГОСТ 4192-82

	11
	
	NO2-
	
	0.025
	
	До 0.5
	мг/дм 3
	ГОСТ 4192-82

	12
	
	NO3-
	
	<0.45
	
	До 50
	мг/дм 3
	ГОСТ 18826-73

	13
	заг. твердість
	
	5.7
	
	До 7
	мг-екв/дм3
	ГОСТ 4151-72

	14
	Мінералізація
	
	320
	
	1000
	мг/дм 3
	ГОСТ 18164-72

	15
	Хлориди
	
	8.5
	
	До 250
	мг/дм 3
	ГОСТ 4245-72

	16
	Сульфати
	
	                     3.6
	
	До 250
	мг/дм 3
	ГОСТ 4389-72

	17
	Залізо загальне
Залізо двовалентне

	
	1.43
0.65
	
	До 0.2
	мг/дм 3
	ГОСТ 4011-72

	18
	Марганець
	
	0.25
	
	До 0.05
	мг/дм 3
	

	19
	Мідь


	
	0.15
	
	До 1.0
	мг/дм 3
	ГОСТ 4388-72

	20
	Цинк


	
	0.12
	
	До 1.0
	мг/дм 3
	ГОСТ 18293-72

	21
	Лужність
	
	5.9
	
	Не норм.
	мг/дм 3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	22
	кальций
	
	                    84.2
	
	Не норм.
	мг/дм 3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	23
	Магній
	
	20.7
	
	Не норм.
	мг/дм 3
	СанПіН №383 від 23.12.96

	24
	Калій + натрій
	
	16.3
	
	Не норм
	мг/дм
	СанПіН №383 від 23.12.96


