Модульное заземление

Модульное заземление предназначено для монтажа заземляющего устройства на жилых объектах (дом, дача), на телекоммуникационных и энергетических объектах операторов мобильной и стационарной связи, промышленных предприятий. 

 

Достоинства модульного заземления

Преимущество модульно-штыревой конструкции системы:

· максимальное удобство и легкость монтажа электрода на глубину до 30 метров, без применения специализированной техники и инструментов. Все операции осуществляет 1 человек. Большая глубина позволяет получать очень эффективное заземление.
· минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен дома в виде всего одной точки. Такое свойство особенно актуально и полезно при проведении работ на густозастроенных городских участках, а также для обеспечения максимальной информационной безопасности на ряде предприятий и организаций.

· все детали сопрягаются без сварки
Превосходство промышленного изготовления элементов системы это:

· высококачественное антикоррозионное покрытие электрода и великолепная стойкость всех деталей к коррозии, которые выражаются в сроке службы заземлителя до 100 лет
· полная устойчивость медного покрытия штырей к изгибу и отслоению при монтаже (за счет использования технологии электролитического осаждения меди на сталь), что позволяет вести монтаж в грунтах с присутствием гравия или мелкого строительного мусора

· большая механическая прочность элементов

 

Комплекты оборудования

Готовые комплекты модульного заземления ZandZ содержат все, необходимые для монтажа заземлителя, компоненты, легко сопрягаемые друг с другом. Основу системы составляют стальные штыри небольшой длины с медным покрытием и соединяющие их вместе муфты.

Выпускается пять разновидностей готовых комплектов, отличающихся основным предназначением, комплектацией и общей длиной штырей:

	ZZ-000-015 -
	универсальный заземлитель в виде глубинного 15-метрового электрода или трех электродов глубиной по 5 метров




	ZZ-000-030 -
	универсальный заземлитель в виде глубинного 30-метрового электрода или трех электродов глубиной по 10 метров




	ZZ-000-045 -
	многоэлектродный заземлитель в виде 15-ти электродов глубиной 3 метра




	ZZ-000-424 -
	заземлитель для монтажа на контейнерных объектах (4 электрода по 6 метров)




	ZZ-000-636 -
	заземлитель для монтажа на контейнерных объектах (6 электродов по 6 метров)


 

	Глубинный монтаж
(комплекты ZZ-000-015 
и ZZ-000-030)
	Традиционный монтаж
(комплект ZZ-000-045)
	Специальный монтаж
(комплекты ZZ-000-424 
и ZZ-000-636)

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]=




	[image: image3.png]




	Малое количество вертикальных электродов, установленных на большую глубину
	Большое количество вертикальных электродов, установленных на небольшую глубину
	Монтаж заземления для контейнерных объектов


 

 

Комплектация

	
	 ZZ-000-015 
	 ZZ-000-030 

	Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м), шт
	10
	20

	Муфта соединительная резьбовая, шт
	10
	20

	Наконечник стартовый, шт
	3
	3

	Головка направляющая для насадки на отбойный молоток, шт
	2
	3

	Зажим для подключения проводника, шт
	3
	3

	Смазка токопроводящая, шт
	1
	1

	Лента гидроизоляционная, шт
	1
	1

	Насадка на отбойный молоток (SDS max), шт
	1
	1


 

	
	 ZZ-000-045 
	 ZZ-000-424 
	 ZZ-000-636 

	Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м), шт
	30
	16
	24

	Муфта соединительная резьбовая, шт
	16
	16
	24

	Наконечник стартовый, шт
	15
	4
	6

	Головка направляющая для насадки на отбойный молоток, шт
	5
	3
	3

	Зажим для подключения проводника, шт
	15
	4
	6

	Смазка токопроводящая, шт
	1
	1
	1

	Лента гидроизоляционная, шт
	5
	2
	2

	Насадка на отбойный молоток (SDS max), шт
	1
	1
	1


 

Купить

Модульное заземление ZandZ можно приобрести и в виде готовых комплектов, и в виде отдельных комплектующих. Весь ассортимент с действующими ценами представлен в удобном интернет-магазине на отдельной странице "Купить заземление".

 

Комплектующие

	[image: image4.jpg]


 


Увеличить фото
	Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м)
Это стальной тянутый стержень диаметром 14 мм и длиной 1,5 метра, покрытый методом электролитического осаждения медью чистотой 99.9%, образующей покрытие с молекулярной и неразрывной связью со сталью.

Высококачественная сталь в таком заземлителе выполняет кроме электропроводящей еще и необходимую для зарывания электрода в почву - механическую роль. Штыри обладают высоким пределом прочности на разрыв 600 Н/мм² и могут быть погружены в грунт при помощи отбойного молотка на большую глубину (до 35 метров).

Толщина медного покрытия составляет 0.250 мм по всей длине стержня (включая резьбу), что гарантирует его (покрытия) устойчивость к изгибу, отслоению, сцарапыванию при монтаже. Что, в свою очередь, гарантирует высокую коррозийную устойчивость штыря.

По краям методом накатки нанесена резьба для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.

Вес:

2 кг

Длина:

151 см

Ширина:

1,5 см

Высота:

1,5 см

 

 

	

Увеличить фото
 

 
	Муфта соединительная резьбовая
Латунная муфта предназначена для соединения штырей друг с другом. Она изготовлена таким образом, чтобы штыри соприкасались друг с другом в самом центре муфты и движущая энергия, необходимая заглублению штырей в почву, муфте не передавалась. Таким образов не происходит "рассеивания" ударного импульса и также снимает с муфты механическую нагрузку.

Вес:

0,082 кг

Длина:

6 см

Ширина:

2 см

Высота:

2 см

 

	

Увеличить фото
 

 
	Наконечник стартовый
Остроконечный стальной наконечник упрощает заглубление штырей в твердый грунт. Не имеет резьбы и просто надевается на первый штырь.

Вес:

0,074 кг

Длина:

6 см

Ширина:

2,2 см

Высота:

2,2 см

 

	

Увеличить фото
 

 
	Головка направляющая для насадки на отбойный молоток
Изготовлена из закаленной стали, благодаря чему можно использовать мощный инструмент при погружении штыря в грунт (с энергией удара до 30 Дж). Предназначена для упрощения процесса заглубления штырей, а также для повышения безопасности работы как человека, так и инструмента. Размеры головки подобраны таким образом, чтобы движущая сила не повредила муфту, т.к. ударный импульс передается непосредственно штырю, минуя соединительную муфту.

Вес:

0,088 кг

Длина:

5,5 см

Ширина:

2,5 см

Высота:

2,5 см

 

	

Увеличить фото
 

 
	Зажим для подключения проводника
Профилированный латунный зажим с болтами М8. Позволяет соединять омедненный штырь с заземляющим проводником - круглым проводом либо полосой (шириной до 40 мм). Возможно безопасное использование стального и оцинкованного проводника - для этого внутри зажима находиться латунная прокладка, препятствующая образованию электрохимической связи между сталью/цинком и медью.

Все зажимы следует предохранить с помощью гидроизоляционной ленты.
Вес:

0,158 кг

Длина:

9 см

Ширина:

3 см

Высота:

4 см

 

	

Увеличить фото
 

 
	Смазка токопроводящая
Применяется для уменьшения электрического сопротивления между штырями и муфтой, а также дополнительной защиты краев штырей (в муфте) от коррозии. Смазка также используется для направляющей головки, облегчая ее снятие после заглубления очередного штыря. Во время монтажа смазка наносится на резьбу деталей.

Вес:

0,152 кг

Длина:

12,8 см

Ширина:

12,8 см

Высота:

5,7 см

 

	

Увеличить фото
 

 
	Лента гидроизоляционная
Лента используется для защиты соединения штыря с заземляющим проводником от почвенной и электрохимической коррозии путем полного вытеснения воды (влаги) из места соединения, без которой процесс коррозии невозможен. При этом лента не теряет своих физических и механических свойств в течении многих лет.

Изготовлена из нетканного синтетического волокнистого материала, пропитанного и покрытого нейтральным составом на основе насыщенного нефтяного углеводорода (петролатум) и инертного кремниесодержащего наполнителя. Остается пластичной под воздействием широкого спектра температур. Не затвердевает и не растрескивается. Высокостойкая к неорганическим кислотам, щелочам, солям и микроорганизмам, высокогерметичная в отношении воды, водяного пара и газа.

С помощью этой ленты предохраняются только зажимы для подключения проводника.
Вес:

0,422 кг

Длина:

15 см

Ширина:

15 см

Высота:

3,7 см

 

	

Увеличить фото
 

 
	Насадка на отбойный молоток
Стальная насадка с подкаленным бойком передает усилие отбойного молотка на направляющую головку (на монтируемые штыри). Адаптирована для работы с отбойными молотками с посадочным местом SDS-Max.

Вес:

0,478 кг

Длина:

25 см

Ширина:

1,8 см

Высота:

1,8 см

 


 

 

Дополнительные элементы

	 



Увеличить фото

	Колодец контрольный (пластиковый инспекционный)
Пластиковый колодец используется для облегчения доступа к месту соединения электрода (штыря) и заземляющего проводника. Устанавливается над местом соединения на одном уровне с грунтом.

Вес:

2 кг

Длина:

25,8 см

Ширина:

25,8 см

Высота:

21,5 см




