РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ МНОГОЭЛЕКТРОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ. 

В грунтах с большим удельным сопротивлением один заземлитель (труба, стержень, полоса, кольцо, пластина и т. п.) имеет большое сопротивление и для получения требуемой меньшей величины сопротивления приходится устраивать заземление из нескольких единичных заземлителей , включенных параллельно. Заземляющее устройство при этом называется многоэлектродным.

При параллельном соединении единичных заземлителей необходимо принимать во внимание эффект взаимного экранирования заземлителей, который сказывается в том, что общее сопротивление заземления уменьшается не пропорционально числу заземлителей, соединенных параллельно, а несколько меньше. Экранирование сказывается тем больше, чем ближе друг к другу будут расположены единичные заземлители. Полное сопротивление Rоб параллельно соединенных заземлителей одинакового сопротивления определяется по формуле:


R—сопротивление единичного заземлителя, ом;
n—число заземлителей;
η —коэффициент использования, зависящий от конфигурации и расположения заземлителей.

Полное сопротивление нескольких вертикальных заземлителей одинакового сопротивления, соединенных параллельно с помощью горизонтальных заземлителей (полос или провода), определяется по формуле

[image: image1.png]RR,
Rob= —————
MR, +1n,nR;




R1—сопротивление горизонтального заземлителя (соединительной полосы, шины), ом;
R2—сопротивление вертикального заземлителя, ом;
η1 —коэффициент использования протяженных заземлителей, которыми являются
соединительные полосы или шины;
η2 — коэффициент использования вертикальных заземлителей; n — количество
вертикальных заземлителей.

Коэффициенты использования для многоэлектродных заземлителей (без учета влияния соединительной полосы), состоящих из вертикальных стержней (труб ), размещенных в ряд
[image: image2.png]Omrowerme [Uucno 1036 [n
paccroma ((romes) 1
veray
oyt
B 054057
B 075080
! g lo&7-072
o l055-052
S 05105
B 047052
[0.50-082
B (035058
g [0.75-083
0 lo72-077
= 085075
B 055070
g 055085
030082
B 035088
0 lo75-083
= 075080
2 074079





Коэффициенты использования соединительной полосы в ряду из вертикальных заземлителей
[image: image3.png]OTEOmesHE PacCTORHHEE MEATY
Ty (romam £ e

| Koo(ppmmesrsi menionta0pars coeTRERTE A0 TOTOCK IpE LR TPY6
(romon) s pay

B B 0 ECR TR E )

077 [o7s  |oe1  |0s2  [oa2  |oa1 |21 [020

oo |ose fo70 [o75 foss [o4s [0z [0
092 Joso foss Jos2  [oss  foss [oso  [oar





Расчет сопротивления одиночного вертикального заземлителя круглого сечения . 

[image: image4.png]P 2L 4L+T7h
R=KI ——— (Ln—-+0.5Ln
2L d L+7h

).0M




L—длина заземлителя, м;
d— диаметр заземлителя, м;
h—расстояние от поверхности земли до верхнего конца заземлителя, м
р—удельное сопротивление земли, Ом*м;
К1—коэффициент промерзания, учитывающий сезонные колебания температуры грунта.
П - 3,14..... 

Расчет сопротивления горизонтального заземлителя в виде вытянутой металлической полосы.

[image: image5.png]15L
Ky*Ln

N




L—длина заземлителя, м;
b—ширина полосы, м;
h—глубина прокладки полосы, м;
р—удельное сопротивление грунта, Ом*м;
Кг—коэффициент промерзания грунта, учитывающий сезонные колебания температуры грунта.
П - 3,14.....

формула справедлива при L>d , L>b, h>d , h>b.

Для снижения сопротивления вытянутого заземлителя более целесообразно увеличить его длину, а не диаметр.

http://el-line2.ru/articles_R_1_2.shtml
http://el-line2.ru/articles_R_1.shtml
