                                                             АКТ
         06   октября 2011 г                                                                                                г.Киев                                     
О проведении испытаний теплоизоляционного   энергосберегающего материала  TC Ceramic HB (Thermal Coat)

        Мы  нижеподписавшиеся, составили настоящий  Акт  о том, что     06.10.2011г.  специалистами  предприятия ПАО «Оболонь»  и МП фирмы «Электрон – сервис»,  г. Киев были проведены замеры  толщины  изоляции  и температуры на поверхности теплоизоляционного покрытия TC Ceramic HB, нанесенного специалистами предприятия в  сентябре 2011г.  на поверхность паропровода в тепловом пункте №1 ПАО «Оболонь».
Измерения проводились   06.10.2011 г., при температуре воздуха в помещении 48.10С  с относительной влажностью воздуха 14.5%.0С, приборами предоставленными  МП фирмой «Электрон – сервис»:

- толщина  покрытия измерялась прибором  Elcometer  456;

- температура  поверхности  – прибором Elcometer  319.

Кроме того, измерение  температуры   проводились,   специалистами  предприятия ПАО «Оболонь» пирометром IRTEC P 500 инв.№513668.

Результаты  замеров температуры  на поверхности  теплоизоляционного покрытия  TC  Ceramic  HB  и соответствующих толщин  покрытия на участке паропровода № 1 приведены в таблице.  На участке №1 замеры проводились  в шести  контрольных точках.
1Тепловой узел № 1        Участок  №1 паропровода 
	№
	Толщина,мм
	Темпер.пов-ти покрытия,0С
	Температура подложки 0С

	
	
	Elcometer 319
	Irtek P500
	Elcometer 319
	Irtek P500

	1
	3.46
	68.3
	125.0
	158.0 
	        170.0

	2
	2.99
	68.4
	120.0
	
	

	3
	2.72
	70.2
	120.0
	
	

	4
	3.0
	69.0
	113.0
	
	

	5
	3.08
	70.6
	121.0
	
	

	6
	3.24
	70.5
	119.0
	
	

	среднее
	3.08
	69.5
	119.0
	             158.0
	       170.0


На поверхности c нанесенным  теплоизоляционным  покрытия ТС СeramicHB  устранен обжигающий эффект. Температура поверхности покрытия  снизилась согласно показаниям приборов:       Irtek P500

на 510С

                        Elkometer 319
на 88.50С       
1.1Тепловой узел №1     Участок №2 паропровода
	№
	Толщина,мм
	Темпер.пов-ти покрытия,0С
	Температура подложки 0С

	
	
	Elcometer 319
	Irtek P500
	Elcometer 319
	Irtek P500

	1
	2.56
	77.1
	127.0
	158.0 
	        170.0

	2
	4.28 (наплыв)
	73.1
	116.0
	
	

	3
	2.81
	75.0
	120.0
	
	

	
	
	
	
	
	

	среднее
	3.21
	75.06
	121.0
	
	


