[image: image1.jpg]TI1-5073 PY-0,4 kB

Mauens LIO-90-1214Y3

L
PEN

T =
PEISAL Bl A\ lABN:2
1000 A BASE-333p | |BASS-323p
114=160 A 1=125 A
T-066 i .
E foors A ilu.pﬁcu.=|60A I I pacu=100 A

AB BBOZHOH ! i
BA88-40-3p 1 1
14=800 A ! )
In.pacu.=630 A g

BJIN-0,4 kB AsXSn

onopa Ne 13 5

LI1Y-0,4 kB xunoro noma
NpUroaHbIA K onnom6uposke
HapyKHOTO UCTONHEHNA

cey. 4x70 mm~ L=400 M

AsXSn ceu. 4x16 mm?
L= 10 m B rodppopyxase & 25

BA47-29/4/C32
IH=32A
In.pacu.=32 A

HIK2301 A2
5.,60 A
3x220/380 B

R

P1L1-0,4 xB xunoro noma

Kkabens BBIHr ceu.4x6 MM®

L= 10 m 8 rodpopykase & 25

‘éﬁ_ BI1-634p
| 1H=40 A

1A=30 MA

J

i

1
[
|

]
I
[
1

H}
1
1

]
ol
[
1

i

FETIN

Annapats! 3aLUKTbI FPYNNOBLIX CeTed
KH0ro aoma Ha Hanpsxetue 0,4 kB u
0,23 kB (pewaloTca OTAE/bHBIM NPOEKTOM)





1.Рассчет сечения питающей линии
Расчетная максимальная мощность - 50 кВт. 1расЧо = Pp/V3xUxcos<p= 50/^3x0,38x0,96=79,2 А
Выбран самонесущий изолированный провод AsXSn сечением 4x25 мм2 с 1дл.доп =112 А
Проверка сечения по потере напряжения AU = a PpxL/ S=21,9x50x0,400/25= 17,52 %
Выбранный провод AsXSn по потере напряжения в линии не проходит и составляет больше 6%. Выбираем провод AsXSn сеч. 4x70 мм2 потери напряжения при таком сечении составят AU = a PpxL/ S=21,9x50x0,400/70=6,25 %
К подвеске на опорах ВЛИ-0,4 кВ принимаем провод AsXSn сеч. 4x70 мм2.
Выбор защитного аппарата и проверка его на срабатывание при однофазном коротком замыкании
Выбран автоматический выключатель 1н.расц=100 А , проверяем его действие при однофазном коротком замыкании в конце ВЛИ-0,4 кВ (опора № 13). Полное сопротивление трансформатора принимаем Ztp=0 Ом. Значение полного сопротивления петли фаза-нуль для сечения:
4x70 мм2 Z=0,892 Ом/км, Zn=0,892x0,400=0,357 Ом. Полное сопротивление петли фаза-нуль между ТП-5073 и опора № 13
Zz=0+0,357=0,357 Ом. Ток однофазного короткого замыкания 1(,)к.з.=220/0,357=616 А.
Допустимая минимальная кратность тока к.з. по отношению к номинальному току автоматич​еского выключателя равна Кз=3.
Проверяем выполнение условия Кз1з<1(,)к.з., 3x100=300 А < 616 А.
И. Расчет сечения провода для ответвления в жилой дом от ВЛИ-0,4 кВ
Расчетная максимальная мощность электроприемников - 20 кВт 1расч = Ррасч. /V3xUxcos<p = 20/V3 х0,38x0,96=31,6 А
К подвеске принят самонесущий изолированный провод AsXSn сеч. 4x16 мм2 1дл.доп =84 А
Проверка сечения провода по потере напряжения
Потери напряжения в проводе составят Д U = PxL/ C3xS =20х 10/5Ох 16=0,25 %, что соответствует допустимым потерям напряжения

	
	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.

Завод-изготовитель  (для импортного оборудования - страна, фирма)
	Тип, марка Оборудования.

Обозначение документа и номер опросного листа.
	Единиицы измерения
	Код завода- изготовителя
	Код оборудования, материала
	Цена единицы оборудования, тыс. грн.
	Количество
	Масса единицы оборудо​вания, кг

	
	
	
	Наименование
	Код
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование, материалы и изделия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Панель вводно-распределительная
	Щ090
	ком пл.
	
	
	
	
	1
	

	
	
	по опросному листу
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1/114/09ЭС.ЛО
	
	
	
	
	
	
	


	ЩУ-0,4 кВ
	Щит учета состоящий из:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- шкаф для трехфазного счетчика наружного исполнения, IP54
	
	ШТ
	
	
	
	
	1
	

	Wh
	- счетчик электрической энергии трехфазный электронный, 3x220/380 В,
	НИК2301 АП2
	ШТ
	
	
	
	
	1
	

	
	5...60 А, 50 Гц, класс точности 1,0
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	- выключатель автоматический четырехполюсный 1н.= 32 А с электромагнитным
	ВА47-29/4/С32
	ШТ
	
	
	
	
	1
	

	
	расцепителем тока 1н.расц.= 32 А, 380 В, 50 Гц
	
	
	
	
	
	
	
	

	РЩ-0,4 кВ
	Распределительный щит состоящий из:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- устройство защитного отключения I н =40 А 1 Д= 30 мА
	ВД1-63-4р
	ШТ
	
	
	
	
	1
	

	2
	Самонесущий изолированный провод сеч. 4x70 мм2
	AsXSn
	м
	
	
	
	
	400
	

	3
	Самонесущий изолированный провод сеч. 4x16 мм7
	AsXSn
	м
	
	
	
	
	10
	

	4
	Кабель силовой медный не распространяющий горение сеч. 4x6 мм2
	ВВГнг-0,66
	м
	
	
	
	
	10
	

	
	
	ГОСТ 16442-80
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Провод алюминиевый сеч. 1x16 мм^
	АПВ
	м
	
	
	
	
	13
	


	
	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель  (для импортного оборудования - страна, фирма)
	Тип, марка Оборудования.

Обозначение документа и номер опросного листа.
	Единиицы измерения
	Код завода- изготовителя
	Код оборудования, материала
	Цена единицы оборудования, тыс. грн.
	Количество
	Масса единицы оборудо​вания, кг

	
	
	
	Наименование
	Код
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	Кабельный ремешок
	CSB
	ШТ
	
	
	
	
	6
	

	7
	Зажим плашечный
	HEL-3587
	шт
	
	
	
	
	13
	

	8
	Полоса 4x40 (для заземляющего устройства ЩУ-0,4 кВ)
	ГОСТ 103-76
	м
	
	
	
	
	12
	

	9
	Гофрорукав ^распространяющий горение 0 25
	
	м
	
	
	
	
	13
	

	10
	Хомут для крепления гофрорукава
	
	шт
	
	
	
	
	16
	

	11
	Труба стальная 0 32
	ГОСТ 3262-75
	м
	
	
	
	
	0,3
	

	12
	Труба поливинилхлоридная 0 25
	
	м
	
	
	
	
	0,3
	

	13
	Промежуточный зажим
	PS470
	шт
	
	
	
	
	9
	

	14
	Крюк
	HEL-5661
	шт.
	
	
	
	
	16
	

	15
	Арматура для прокладки СИП по зданию ТП
	BRPF70-150-6F
	шт.
	
	
	
	
	20
	

	16
	Кронштейн анкерный
	СА1500
	шт
	
	
	
	
	1
	

	17
	Анкерный зажим
	HEL-5504
	шт
	
	
	-
	
	8
	

	18
	Герметичные изолированные наконечники
	С РТА U 70
	шт
	
	
	
	
	4
	

	19
	Лента из нержавеющей стали
	F2007
	м
	
	
	
	
	27
	

	20
	Скрепы для крепления лент
	А 200
	шт
	
	
	
	
	27
	

	21
	Стойка железобетонная
	СВ95-2
	шт
	
	
	
	
	6
	

	22
	Уголок 63x63x5, L=3000 мм (электроды заземляющих устройств)
	ГОСТ 8509-86
	шт
	
	
	
	
	5
	14,43

	23
	Круг 6, L=8,0 м (заземляющий спуск для опор)
	ГОСТ 2590-88
	шт
	
	
	
	
	2
	1,78

	24
	Зажим анкерный
	РА25х100
	шт
	
	
	
	
	2
	

	25
	Кронштейн анкерный
	САВ25
	щт
	
	
	
	
	2
	

	26
	Шуруп
	
	шт
	
	
	
	
	4
	

	27
	Дюбель под шуруп
	
	шт
	
	
	
	
	4
	

	28
	Герметичные наконечники
	СЕСТ70
	шт
	
	
	
	
	4
	


Длину провода и кабеля уточнить по месту перед нарезкой
