Теплота сгорания некоторых видов топлива*
	Топливо
	Теплота сгорания
	Метановое число

	
	кДж/кг
	кДж/Нм3
	ккал/кг
	ккал/Нм3
	кВт час/кг
	кВт час/Нм3
	

	Легкое жидкое топливо
	42 700
	-
	10 198
	-
	11,86
	-
	-

	Тяжелое жидкое топливо – мазут
	41 000
	-
	9 792
	-
	11,39
	-
	-

	Этанол
	26 500
	-
	6 329
	-
	7,36
	
	-

	Метанол
	19 400
	-
	4 634
	-
	5,39
	-
	-

	Природный газ GZ 20
	-
	17 570
	-
	4 196
	-
	4,88
	114

	Природный газ GZ 35 
	-
	24 000
	-
	5 731
	-
	6,67
	

	Природный газ GZ 41,5
	-
	28 000
	-
	6 688
	-
	7,78
	

	Природный газ GZ 50
	-
	35 000
	-
	8 360
	-
	9,72
	80


	Биогаз из метантанков
	-
	23 000
	-
	5 493
	-
	6,39
	135

	Биогаз от свалок мусора
	-
	17 640
	-
	4 213
	-
	4,90
	140

	Коксовый газ
	-
	16 850
	-
	4 024
	-
	4,68
	-

	Шахтный газ-метан 
	-
	18 360
	-
	4 450
	-
	5,10
	-

	Синтезированный газ (древесный)
	-
	4 960
	-
	1 185
	-
	1,38
	-

	Пропан
	46 350
	93 200
	11 070
	22 350
	12,88
	25,89
	34

	Бутан
	45 700
	123 800
	10 915
	29 569
	12,69
	34,39
	-

	Водород
	-
	10 780
	-
	2 574
	-
	2,99
	0

	Метан
	-
	35 890
	-
	8 572
	-
	9,97
	100

	Окись углерода
	-
	12 600
	-
	3 009
	-
	3,50
	75

	Бурый уголь 
	21 000
	-
	5 015
	-
	5,83
	-
	-

	Каменный уголь
	27 500
	-
	6 568
	-
	7,34
	-
	-

	Дерево
	
	
	
	
	
	
	-

	Пеллец
	17 460
	-
	4 170
	-
	4,85
	-
	-


* Значение приведенные в таблице, необходимо каждый раз проверять у поставщика топлива или выполнять анализ состава топлива и проверять теплоту сгорания 
