Устройство местной канализации.
Для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод рационально применить почвенный метод, обеспечивающий достаточную степень очистки и вполне удовлетворяющий санитарным требованиям. Почвенный (естественный) метод очистки имеет ряд разновидностей, из которых поля подземной фильтрации - наиболее простой, надежный и обеспечивающий хорошие гигиенические условия. При применении метода подземной фильтрации стоки из внутренней (домовой) системы канализации через выпуск поступают в дворовый трубопровод и далее в септик, где происходит оседание осадков и осветление "жидкости перед поступлением в дренажную сеть, из которой она уходит в почву. На выпуске между домовым стояком и септиком уста-навливают смотровой колодец с утепленной крышкой диаметром 0,7 м, а за септиком размещают распределительный колодец и, наконец, закладывают дренажную сеть, для равномерного распределения сточной жидкости в грунт, в котором происходит ее биологическая очистка. Расстояние от дома до септика может быть от 5 до 20 м, а дренажную сеть располагают на таком расстоянии, чтобы вода, поступающая из дренажа в грунт, не нарушила устойчивость фундамента дома и не затопляла подвальных помещений. Систему подземной фильтрации следует располагать ниже места водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. При этом септик устраивают на расстоянии не менее 20 м от водозабора, а дренажную сеть в суглинистых грунтах - не менее 30 м и в песчаных или супесчаных грунтах - не менее 50 м. Глубина заложения выпуска из септика должна быть не более 1,2 м, если при этом исключается возможность замерзания сточной воды и механическое повреждение труб. В случае необходимости эти трубы должны быть утеплены слоем шлака.

Схема полей подземной фильтрации.

Септики могут выкладываться из бута, кирпича, бетона и железобетона. Наиболее целесообразно применять стандартные железобетонные кольца. Внутренние поверхности бутовых и кирпичных септиков покрывают цементной штукатуркой. Наружные боковые поверхности септика должны иметь гидроизоляцию в виде глиняного замка толщиной не менее 0,2 м при бетонных и железобетонных стенках и не менее 0,3 м при бутовых и кирпичных стенках. Основание (днище) устраивают из монолитного бетона или железобетона, причем двухкамерные септики должны иметь одно общее основание. Перекрытие должно быть сборно-разборным и состоять из плотно пригнанных друг к другу отдельных деревянных или железобетонных щитков, покрываемых сверху рулонной изоляцией (толь, рубероид) и слоем земли толщиной 0,15-0,5 м, в зависимости от климатических условий. Применение септиков прямоугольной формы при незначительных количествах сточных вод не рекомендуется.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Характеристики септиков, рассчитанных на 

			6 человек
	9 человек

			без 
ванной
	с ванной
	без 
ванной
	с ванной

	Внутренний диаметр септика
	м
	1.25
	1.5
	1.5
	1.75

	Расстояние от горизонта сточной жидкости до низа перекрытия
	м
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35

	Полезная высота
	м
	1.45
	1.45
	1.45
	1.45

	Общая высота
	м
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	Полезный обьем
	м3
	1.59
	2.57
	2.57
	3.18

	Число камер
	шт
	1
	1
	1
	2

	Удаление осадков в год
	раз
	1
	2
	1
	2


	


Схемы септиков из железобетонных колец.
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а - однокамерный, б - двухкамерный, 1 - основание, 2 - железобетонные кольца, 
3 - перекрытие, 4 - прочистка.

Устройство септиков должно отвечать следующим требованиям:
а) лоток трубы, подводящей сточную воду в септик, располагается не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике;
б) впуск сточной воды в септик, а также выпуск из него осуществляются через тройники, устанавливаемые на подводящей и отводящей трубах; отверстия верхних концов тройников оставляются открытыми, а нижние конца с присоединенными трубами располагаются на 0,4 м ниже расчетного уровня воды в септике;
в) в перекрытии септика над верхним отверстием тройника, устанавливаемого на подводящей трубе, устанавливается прочистка; между нижним концом прочистки и верхом тройника на подводящей трубе делается разрыв не менее 0,05 м,
г) вентиляция системы подземной фильтрации, в том числе и септика, осуществляется через стояк внутренней канализации дома, выведенной выше кровли; в двухкамерных септиках, в местах примыкания камер, в стенках предусматриваются отверстия для установки вентиляционного патрубка диаметром 200 мм, нижняя кромка которого должна быть расположена не менее чем на 0,2 м выше расчетного уровня сточной жидкости в септике;
д) в двухкамерных септиках для перепуска сточной жидкости из одной камеры в другую предусматриваются отверстия в месте примыкания стенок камер; здесь устанавливается тщательно заделываемый в этих отверстиях патрубок диаметром 150 мм\ центр патрубка должен располагаться ниже расчетного уровня жидкости в септике, на расстоянии, равном 0,4 полезной высоты септика (полезная высота септика равна расстоянию от расчетного уровня сточной жыдкости до дна септика).
Для домов, оборудованных ванной допускается применение кирпичного прямоугольного двухкамерного септика. Размеры его составят: высота 1,35 м, ширина 1 м, длина первой камеры 3 м, а второй- 1 м. Перепускные отверстия в перегородках между камерами должны иметь размеры не менее 18 см по ширине и 12 см по высоте. Перегородку делают выше горизонта жидкости в септике не менее чем на 0,2 м, не доходя до низа перекрытия не менее чем на 0,15 м. При суточном количестве сточных вод менее 3 м3 поля подземной фильтрации состоят из водоотводящей трубы, распределительных колодцев, водораспределительных труб и дренажей . В таблице указаны протяженность дренажной сети и площадь, занимаемые полями подземной фильтрации. Данные подсчитаны для климатических районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 600 мм, при глубине наивысшего уровня грунтовых вод от лотка дрен в 2 м и норме нагрузки сточной жидкости в сутки на 1 пог. м дренажной сети в песчаных грунтах 25 л, в супесчаных - 12 л и в мелких суглинках - 7л. Расстояние между параллельными дренами принимают в песках 1,5 м, в супесках 2,5 м и легких суглинках - 3 м, а от крайней дрены до края поля соответственно 1, 1,5 и 2м. Водоотводящие линии укладывают от септика до ближайшего распределительного колодца из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, из асбестоцементных труб диаметром 100 мм или керамических труб диаметром 125-150 мм с уклоном не менее 0,005. Эти трубы укладывают так же, как дворовую сеть канализации. Водораспределительную сеть укладывают между распределительными колодцами; материалы труб и их размеры аналогичны водоотводящим трубам.
	Намименование показателей
	Грунты
	Единица измерения
	Хар-ка полей подземной фильтрации из расчета на

				6 человек
	9 человек

				без ванной
	с ванной
	без ванной
	с ванной

	Номера схем по рисунку
	Песок
	-
	1
	2
	3
	4

	Распределительные колодци
		Шт
	2
	2
	2
	3

	Водопроводящая труба
		пог. м
	1.5
	1.5
	1.5
	3

	Длинна каждой дрены
		м
	11
	18
	15
	16

	Количество дрен
		шт
	2
	2
	2
	3

	Общ. длинна дренажной сети
		м
	22
	36
	30
	48

	Площадь полей
		м2
	45
	70
	60
	90

	Номера схем по рисунку
	Супеси
	-
	5
	6
	7
	8

	Распределительные колодци
		Шт
	3
	5
	3
	5

	Водопроводящая труба
		пог. м
	5
	7.5
	5
	10

	Длинна каждой дрены
		м
	15
	19
	20
	20

	Количество дрен
		шт
	3
	4
	3
	5

	Общ. длинна дренажной сети
		м
	45
	75
	60
	100

	Площадь полей
		м2
	144
	231
	184
	300

	Номера схем по рисунку
	Легкие суглинки
	-
	9
	10
	11
	12

	Распределительные колодци
		Шт
	4
	7
	6
	9

	Водопроводящая труба
		пог. м
	9
	18
	15
	24

	Длинна каждой дрены
		м
	19.5
	18.5
	17.5
	19

	Количество дрен
		шт
	4
	7
	6
	9

	Общ. длинна дренажной сети
		м
	78
	130
	104
	172

	Площадь полей
		м2
	306
	495
	400
	644
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Распределительные колодцы устанавливают в начале каждой дрены из стандартных бетонных или железобетонных круглых колец диаметром 0,7 м и высотой 0,3 м или кирпичные на бетонном основании с железобетонной или деревянной осмоленной крышкой. В зависимости от направления движения воды колодцы устраивают с односторонним, двусторонним и трехсторонним отводом. Для регулирования подачи воды или выключения дрен в случае ремонта в колодцах устанавливают необходимое количество шиберов. В пределах колодца трубы переходят в открытые бетонные лотки. Высота лотков должна равняться по диаметру наибольшей трубы, входящей в данный колодец. Дно лотков должно приходиться на уровне лотка труб. Дренажную сеть укладывают из отдельных дрен, выполненных из гончарных (дренажных обычных или дырчатых) или асбестоцементных труб - диаметром 75 мм, длиной, не превышающей 20 м, с уклоном 0,001-0,03 в песках и горизонтально - в супесях и в легких суглинках. Допускается применение керамических труб диаметром 125-150 мм и лотков из кирпича внутренним сечением 120Х120 мм или из других материалов и других форм. Дрены из обычных гончарных труб укладывают с зазорами между трубами в 15 мм. Стыки труб в верхней части перекрываются накладками из неразмокающего листового материала. В дренах из асбестоцементных труб делают поперечные пропилы в нижней половине трубы шириной 15 мм на глубину около половины диаметра; расстояние между пропилами должно быть не более 100 мм. Дну траншеи для укладки дренажной сети из любых труб придают трапецеидальную форму и насыпают на него слой щебня или гравия (крупностью от 18 до 25 мм), высотой около 0,25 м. В толще этого слоя прокладывают трубы. Под трубами высота слоя щебня должна быть не менее 10 см, а над трубами - 5 см. Излагаемые рекомендации и советы по применению системы подземной фильтрации не распространяются на строительства, осуществляемые в сейсмических районах и в районах с просадочными грунтами.

По материалам Справочника индивидуального застройщика. 

