## Лист1
РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА
| Расчет мощности теплообменника | Расчет площади теплообменника | Расчет коэффициента теплопередачи
Температура подачи котла | 80 | 85 | 85
Температура обратки котла | 60 | 75 | 75
Температура ХВС | 15 | 10 | 10
Температура ГВС | 45 | 60 | 60
Средняя температура в теплообменнике | 70 | 80 | 80
Разница средних температур | 34.1369 | 37.322 | 37.322
Коэффициент теплопередачи сталь-вода | 595 | 595 | 595.4189
Коэффициент теплопередачи медь-вода | 800 | 800
Площадь теплообменника сталь, квм | 0.9 | 1.0808 | 1.08
Площадь теплообменника медь, квм |  | 0.80382
Мощность теплообменника сталь, Вт | 18280.3084 | 24000 | 24000
Мощность теплообменника медь, Вт | 24578.5659
Расход теплоносителя в стальном теплообм | 787.9443 | 2068.9655 | 2068.9655