ТОВ “Інститут води та екології”

01034, м.КиЇв-34, вул. Прорізна,18, тел. 278-13-91, 278-09-69, тел/факс 278-54-33

Е-mail:Diana@nbi.com.ua
Техническое предложение на систему водоочистки 

для жилого дома в с. Княжичи (II)
Согласно выполненному анализу воды из скважин 06.04.12г, общая массовая концентрация железа  превышает предельно – допустимую концентрацию – 0,35 мг/л (норма – менее 0,2 мг/л). Массовая концентрация марганца также превышает ПДК-0,156 мг/л (норма – менее 0,1 мг/л). Нитраты в воде скважины отсутствуют, рН – 7,4, в норме, солесодержание не высокое, окисляемость – не превышает норму.В воде повышеннйя щёлочность 6,3 мг-зкв/л.Наличие щёлочности – это наличие слабого раствора питьевой соды. Этот показатель не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека, однако наличие щёлочности может приводить к образованию осадка, который можно периодичски убирать подкислением с поверхности приборов.  

Жесткость воды – 4,75 мг-экв/л (суммарная концентрация солей кальция и магния). Предельно-допустимая величина для питья – 7,0 мг-экв/л. Перед подачей на водонагревательное оборудование жесткость должна быть снижена до 0,3-0,5 мг-экв/л. т.к. Образующиеся в водонагревательном оборудовании отложения солей жесткости приводят к заростанию труб, к неэкономичной эксплуатации оборудования, перегреву теплопередающих поверхностей и могут привести к выходу его из строя.
Таким образом, требуется обязательная корректировка показателей качества всего объёма воды по железу, марганцу, жёсткости и желательна корректировка питьевой воды по щёлочности. При установленных  концентрациях этих компонентов имеются достаточно хорошие условия для их одновремённого ионообменного удаления с внесением изменения в стандартную реагентную обработку загрузки. Это важное обстоятельство, поскольку запрет на свободное применение марганцовки  снизил эффективность двухступенчатой обработки воды с целью раздельного удаления железа, марганца и солей жёсткости.

Для получения питьевой воды высокого качества, отвечающей требованиям ГосСанПиНа 2.2.4-171-10 необходимо выполнить доочистку воды в три стадии.

 1-я стадия – очистка воды от механических взвесей на картриджном фильтре. Замена картриджа выполняется раз в 6 -12 месяцев, в зависимости от качества исходной воды 
2 я стадия – умягчение воды. Умягчение воды выполняется в автоматическом фильтре с засыпной катионитовой загрузкой, которая регенерируется хлоридом натрия (пищевая соль типа «Экстра»). И реагентом – восстановителем свойств загрузки. Расход соли зависит от водопотребления. При частоте регенераций 1 раз в неделю, расход составит около 25 кг/мес. Регенерация загрузки фильтра выполняется в автоматическом или полуатоматическом режимах. Автоматическая работа фильтра обеспечивается электронным блоком управления производства США.

 3-я стадия –  сорбционная очистка и удаление взвешенных микропримесей воды. Для этой цели используется картриджный фильтр на основе активированного угля, с радиальным потоком очищаемой воды, что предотвращает поступление в воду органических соединений, пестицидов, ядохимикатов, позволяет кондиционировать вкус и запах. Время эксплуатации картриджа зависит от качества исходной воды и водоразбора. Обычно, замена картриджа проводится 1 раз в 6 месяцев.

Для получения питьевой воды высшего качества на кухне целесообразно применить мембранную обратноосмотическую установку. Только мембранная система очистки воды позволяет ибавиться от щёлочности воды.


Помещение в котором располагается водоочистное оборудование должно иметь отвод воды в канализацию для промывки фильтра и его целесообразно оборудовать трапом. Работа автоматического фильтра обусловливает необходимость установки розетки. Для монтажа обратноосмотической установки на кухне под мойкой также необходимо установить розетку.


Срок гарантийного обслуживания оборудования – 12 месяцев. Возможно послегарантийное обслуживание оборудования по отдельному договору. 

Калькуляция затрат на систему водоочистки 

для жилого дома в с.Княжичи(II)
	№ п/п
	Наименование оборудования и видов работ
	Стоимость, у.е.

	1
1.1

1.2.
	Фильтр механический картриджный – 1 шт.
Корпус фильтра – 1 шт

Картридж механический – 1 шт
	************

	2.
	Автоматический умягчительный фильтр(США)– 1 шт.
	************

	3.

3.1.

3.2.
	Фильтр сорбционный картриджный - 1 шт.:

Корпус фильтра – 1 шт.

Картридж угольный– 1 шт.
	************

	4.
	Трубы, запорно-регулирующая арматура, комплектующие, счётчик, манометры
	************

	5.
	Монтаж, пуско-наладка оборудования, транспортные расходы
	************

	
	ИТОГО:
	************

	6.
	Установка мембранная обратноосмотическая 
	************

	7.
	Монтаж, пуск установки
	************

	
	                                                                              ИТОГО:
	************

	
	ВСЕГО:
	************

	
	
	


