Рекламация по кровельным работам и материалам
1 Вопросы по акту сдачи - приемки работ и материалов.
1.1 Согласно акта объем работ по утеплению крыши составляет 113 м.кв. (Раздел 2, п .8) Количество утеплителя толщиной 50 мм -111 м.кв. и толщиной 100 мм -114 м.кв. Конструкция крыши и свойства материала позволяют произвести укладку утеплителя без отходов. Поскольку утеплитель укладывается между стропилами, то соответственно количество утеплителя уменьшается на объем занимаемый стропилами. Объем занимаемый стропилами составляет 1.14 м.куб. к этому объему добавляется еще объем занимаемый затяжками (1.08 м.куб.) всего 2.22 м.куб. что в переводе на квадратные метры составляет площадь порядка 15 м.кв.  В расчете количества утеплителя не учтено также объем занимаемый мансардными окнами.
      1.2. В акте указан паробарьер Н 110 (п. 31). По факту на объект был поставлен Н 100, который является более дешевым по цене.

      1.3. По акту количество Ленты Ал-1,  шесть рулонов (п.34). В стандартном рулоне 50 м.п. ленты. Фактически на объекте выполняемом подрядчиком насчитано не более двух рулонов. Также вместо заявленной ленты производства Juta, была поставлена лента другого производителя, которая не обеспечивает таких же показателей по склеиваемости необходимой для надежной работы паробарьера.

     1.4.Вместо заявленных в акте гвоздей (пункт 35) длиной 60 мм, были использованы гвозди меньшей длины, и в количестве не более двух килограмм.

     1.5.  Позиция № 39 акта. Уплотнительная лента идет в комплекте с мансардным окном, и нет необходимости в использовании дополнительных материалов для монтажа мансардного окна.

2 Качество выполненных работ.
2.1. Монтаж черепицы. Первый ряд черепицы лежит не в плоскости крыши, а завернут вверх
[image: image1.jpg]



2.2. Супердиффузионная мембрана на карнизе смонтирована под капельником, вследствии этого в случае попадания влаги на дополнительную гидроизоляцию (мембрану) она не сможет выполнить свои функции.

[image: image2.jpg]



2.3. Крепление кронштейнов  водостока выполнено на одном шурупе, что противоречит рекомендациям производителя материалов и может привести к обрыву водосточного желоба.

[image: image3.jpg]



2.4. Узел утепления крыши в месте крепления мауэрлата. Утеплитель уложен только выше мауэрлата, и в месте расположения бруса толщина утепления составляет только 15 см дерева, что  не соответствует строительным нормам и  увеличивает теплопотери здания. Так как этот узел относится к кровельным работам и посчитан в объемах работ, то соответственно ответственность за его выполнение, в данном случае, лежит на кровельщиках.
[image: image4.jpg]



2.5. Узел утепления примыкания крыши и фронтона.
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



2.6. Утепление мансардных окон. Боковые откосы мансардных окон не утеплены совсем.

[image: image9.jpg]



2.7. Утеплитель не подшит доской, что привело к провисанию утеплителя.
[image: image10.jpg]



Доска также выполняет роль поперечных связей, и  ее отсутствие привело к деформациям затяжек
[image: image11.jpg]



2.8. Монтаж  паробарьера. 

Не проклеены стыки паробарьера в местах нахлеста полотен.

[image: image12.jpg]



Не проклеены примыкания паробарьера к стенам.

[image: image13.jpg]



Не качественная проклейка стыков

[image: image14.jpg]



Не проклееныпримыкания паробарьера к контсрукциям 

[image: image15.jpg]



2.9. Откосы мансардных окон выполнены с нарушением рекомендаций производителя. Верхний и нижний откос выполняются параллельно и перпендикулярно полу соответственно. При существующей форме откосов вокруг окон  уменьшается световой проем и есть риск выпадения конденсата на стекле в зимний период из-за отсутствия циркуляции воздуха вокруг окна.
         [image: image16.jpg]



2.10. На одном из окон необходимо подрегулировать фурнитуру, так как окно не лежит в одной плоскости.

