РАСЧЕТ

минимально допустимых сечений токопроводящих жил

На токопроводящие жилы распространяется ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования».


ГОСТ не распространяется на жилы кабелей связи, обмоточных проводов, проводов неизолированных для ЛЭП, кабелей и проводов специального назначения (импульсные, грузонесущие, геофизические и т.п.).


В ГОСТ установлены 6 классов жил разной степени гибкости. Классы 1 и 2 – для кабелей и проводов стационарной прокладки, классы 3 – 6 – для гибких кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже.


В таблицах для классов 1 и 2 установлены номинальное сечение жилы, минимальное число проволок в жиле и максимальное электросопротивление 1 км жилы.


В таблицах для классов 3 – 6 установлены номинальное сечение жилы, максимальный диаметр проволок жилы и максимальное электросопротивление 1 км жилы.


Номинальное сечение жилы проверке не подлежит, в ГОСТ указано, что это справочная величина. Каких-либо ограничений по фактическому сечению жилы в ГОСТ не установлено. В пункте 1.4а ГОСТ указано: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление.


Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется).


Далее рассмотрены вариации фактического сечения жил на примерах кабеля  силового марки ВВГ по ГОСТ 16442-80 с одной медной жилой  класса 1 номинальным сечением 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 мм2, провода самонесущего для ответвлений от ВЛ к вводу  и для прокладки по стенам зданий марки СИП-4 по ТУ 16-705.500-2006 с 2 и 4 алюминиевыми жилами класса 2 номинальным сечением 16,0 мм2  и провода соединительного марки ПВС по ГОСТ 7399-97 с 2 – 5 медными жилами класса 5 номинальным сечением 1,0; 1,5; 2,5 мм2.


Расчеты проведены на основании выражения для электросопротивления жилы на длине 1 км:


[image: image1.wmf]2

1

K

K

S

L

R

×

×

×

=

r

, Ом,                                   (1)

где:


[image: image2.wmf]r

 - удельное электросопротивление металла жилы, Ом·мм2/м;


[image: image3.wmf]L

 - длина жилы, равная 1000 м;


[image: image4.wmf]S

 - сечение жилы, мм2;


[image: image5.wmf]1

K

- коэффициент укрутки проволок жилы по РД 16.405-87 «Расчет масс материалов кабельных изделий» (таблица 6);


[image: image6.wmf]2

K

- коэффициент укрутки жил в кабеле, проводе, шнуре по РД 16.405-87 (таблицы 7 и 8).

1. Кабель марки ВВГ

Исходные данные:

- 
катанка медная класса В по ТУ16-705.491-2001 как материал для изготовления жилы;

- 
удельное электросопротивление меди ( = 0,01724 Ом·мм2/м (как для проволоки марки ММ по ТУ16-705.492-2005);

-
коэффициенты укрутки 
[image: image7.wmf]1

K

 и 
[image: image8.wmf]2

K

=1,000 (одножильный кабель);

- 
электросопротивление 1 км жилы:


[image: image9.wmf]S

K

K

S

L

R

24

,

17

2

1

=

×

×

×

=

r

, Ом.



(2)

Результаты расчетов по кабелю марки ВВГ, проведенные по формулам:


[image: image10.wmf].

.

24

,

17

ном

расч

S

R

=

, Ом                    
           
         (3)


[image: image11.wmf].

расч

ГОСТ

R

R

R

-

=

D

, Ом       

       
         (4)


[image: image12.wmf]ГОСТ

расч

ном

R

R

S

S

.

.

min

×

=

, мм2     

  

        (5)


[image: image13.wmf]%

100

.

min

.

×

-

=

D

ном

ном

S

S

S

S

,   



        (6)

приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Номинальное сечение жилы,

Sном., мм2
	Максимальное

эл.сопротив-ление по ГОСТ 

22483-77,

RГОСТ, Ом
	Расчетное

эл.сопротив-ление по номиналь-ному сечению,

Rрасч., Ом
	Запас по эл. сопротивле-нию,

(R, Ом
	Расчетное минимальное сечение жилы по максималь-ному эл. сопротив-лению,

Smin, мм2
	Максималь-ное снижение сечения,

(S, %

	2,5
	7,41
	6,90
	0,51
	2,33
	6,8

	4,0
	4,61
	4,31
	0,30
	3,74
	6,5

	6,0
	3,08
	2,87
	0,21
	5,60
	6,7

	10,0
	1,83
	1,72
	0,11
	9,40
	6,0


Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение однопроволочной жилы класса 1 одножильного кабеля марки ВВГ для указанных сечений может быть ниже номинальных сечений не более чем на 6,0 – 6,8 %.

Эти же результаты могут быть распространены на плоский кабель с параллельно уложенными однопроволочными жилами марки ВВГ-П с числом жил 2 и 3.

2. Провод марки СИП-4

Исходные данные:

-
катанка алюминиевая марки АКЛП-ПТ по ГОСТ 13843-78 как материал для изготовления проволоки жилы;

-
проволока алюминиевая круглая для проводов воздушных линий электропередачи марки АВЛ по ТУ 16-705.472-87;

-
удельное электросопротивление алюминиевой проволоки марки АВЛ – не более 0,028264 Ом·мм2/м (установлено в  ТУ16-705.472-87);

-
коэффициенты укрутки по таблице 6 упомянутого РД (
[image: image14.wmf]1

K

) и по таблице 8 и примечанию 1 к таблице 8 (
[image: image15.wmf]2

K

):

Примечание – Для проводов типа СИП коэффициент укрутки 
[image: image16.wmf]2

K

 из-за больших шагов скрутки жил мал и незначительно зависит от конструкции провода.

-
электросопротивление 1 км жилы:


[image: image17.wmf]2

1

2

1

264

,

28

K

K

S

K

K

S

L

R

×

×

=

×

×

×

=

r

, Ом.


 (7)

Результаты расчетов, проведенные по методике, аналогичной изложенной в  п.1 по формулам (3) – (6) (но с учетом коэффициентов укрутки по таблицам 6 и 8 упомянутого РД), приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Число и номи-

нальное сечение 

жилы,

Sном., мм2
	Макси-

мальное эл.

сопротив-

ление 

по ГОСТ

22483-77,

RГОСТ, Ом
	Произ-ведение

коэф.

укрут-ки

К1·К2
	Расчетное

эл.сопротив-ление по номиналь-ному сече-нию и К1, К2,

Rрасч., Ом
	Запас по эл. сопроти-влению,

(R, Ом
	Расчетное минимальное сечение жилы по максималь-ному эл. сопротив-лению,

Smin, мм2
	Максималь-ное снижение сечения,

(S, %

	2х16,0
	1,91
	1,020
	1,802
	0,108
	15,09
	5,7

	4х16,0
	1,91
	1,021
	1,804
	0,106
	15,11
	5,6



Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение семипроволочных жил класса 2 провода марки СИП-4 указанных конструкций может быть ниже номинальных сечений не более чем на 5,6 – 5,7%.

3. Провод марки ПВС

Результаты расчетов, проведенные по методике, аналогичной изложенной в п.1 по формулам (3) – (6) (но с учетом коэффициентов укрутки по таблицам 6 и 7 упомянутого РД), приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Номи-

нальное сечение 

жилы,

Sном., мм2
	Макси-

мальное эл.

сопротив-

ление 

по ГОСТ,

22483-77

RГОСТ, Ом
	Произ-ведение

коэф.

укрут-ки

К1·К2
	Расчетное

эл.сопротив-ление по номиналь-ному сече-нию и К1,К2,

Rрасч., Ом
	Запас по эл. сопроти-влению,

(R, Ом
	Расчетное минимальное сечение жилы по максималь-ному эл. сопротив-лению,

Smin, мм2
	Максималь-ное снижение сечения,

(S, %

	1,0
	19,5
	1,053
	18,15
	1,35
	0,93
	7,0

	1,5
	13,3
	1,053
	12,10
	1,20
	1,36
	9,3

	2,5
	7,98
	1,053
	7,26
	0,72
	2,27
	9,2


Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение многопроволочных жил класса 5 провода марки ПВС для указанных сечений  может быть ниже номинальных сечений не более чем на 7,0 – 9,3 %.
Приведенная методика расчета может использоваться для определения допустимых значений сечения жил (допустимые отклонения) при контроле в процессе производства при условии обеспечения соответствия жил требованию по электросопротивлению.
Технологическая документация должна быть составлена таким образом, чтобы все требования стандартов и ТУ на продукцию, в том числе требования по  электрическому сопротивлению токопроводящей жилы, обеспечивались в ходе производственного процесса изготовления продукции.

В приложении А приведены рекомендации по расчету минимальных значений удельных масс и диаметров токопроводящих жил при их установлении в технических условиях на конкретные кабельные изделия.

Приложение А

Рекомендации по расчету минимально допустимых значений удельных масс и диаметров токопроводящих жил кабельных изделий

Для конкретных кабельных изделий, поступающих в розничную торговлю, когда нет возможности проверить соответствие фактического сечения жил измерением их электросопротивления, можно применить простые для приобретателей и контролирующих органов способы косвенной проверки фактического сечения жил изделий непосредственно в зоне их продажи (приобретения) на основании минимально допустимых значений удельных масс и диаметров токопроводящих жил, если они установлены в технических условиях на эти изделия.

Расчеты следует проводить с точностью до третьей значащей цифры после запятой, с требуемым округлением конечных значений.

А.1
Расчет минимально допустимых удельных масс токопроводящих жил

Удельную массу жил на единицу длины кабельного изделия для указанных выше проверок выражают в килограммах.

Минимально допустимую массу одного метра жилы, полученного при разборке кабельного изделия, без выпрямления неровностей жилы, вызванных скруткой в сердечник, [image: image19.png]Monin



, кг, определяют по следующим выражениям:

[image: image20.png]din
M = -y K, Ky LK - 1075




[image: image21.png]



[image: image22.png]g _p LK K10

Rrocr




	где
	[image: image23.png]Apmin




	-
	минимально допустимый диаметр проволоки жилы, мм;



	
	[image: image24.png]



	-
	число проволок в жиле;



	
	[image: image25.png]



	-
	плотность металла жилы, г/см3 (для меди – 8,89; для алюминия – 2,70 и т.п.)



	
	[image: image26.png]K., K,




	-
	см. стр. 2, выражение (1); для однопроволочных жил [image: image28.png]


 = 1;


	
	 L
	-
	длина жилы в составе кабельного изделия, равная 1 м;



	
	[image: image29.png]



	-
	коэффициент запаса по минимальной массе, который устанавливается разработчиком технической или технологической документации с учетом особенностей изделий и технологии их изготовления (предварительное значение может быть выбрано, например в диапазоне 1,010 ÷ 1,015, т.е. запас по сечению, а значит и по массе в 1,0 – 1,5 %).

	
	[image: image30.png]



	-
	расчетное минимально допустимое сечение жилы по максимальному электросопротивлению, мм2;



	
	 [image: image32.png]



	-
	удельное электросопротивление металла жилы, Ом∙мм2/м;



	
	[image: image33.png]Rroct




	-
	максимальное электросопротивление жилы на длине 1 км по ГОСТ 22483-77, Ом.


А.2 Расчет минимально допустимых диаметров токопроводящих жил (только для однопроволочных жил)

Расчет минимально допустимых диаметров для указанных выше проверок проводят только для однопроволочных жил в составе одножильных круглых, одножильных плоских, многожильных круглых кабелей или проводов.

Минимально допустимый диаметр [image: image35.png]


, мм, определяют по следующим выражениям:

[image: image36.png]



[image: image37.png]_pL-K,-10°
Rroer




Расшифровка приведенных величин указана в п. А.1. Коэффициент запаса по минимальному диаметру жилы [image: image39.png]


 устанавливается на основании статистических данных изготовителя по результатам контроля электросопротивления и диаметра жил, и может быть несколько ниже значений  [image: image41.png]


, приведенных в п. А.1.

_1330844895.unknown

_1330844899.unknown

_1330844901.unknown

_1330844903.unknown

_1330844904.unknown

_1330844902.unknown

_1330844900.unknown

_1330844897.unknown

_1330844898.unknown

_1330844896.unknown

_1330844891.unknown

_1330844893.unknown

_1330844894.unknown

_1330844892.unknown

_1330844889.unknown

_1330844890.unknown

_1330844888.unknown

