СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  17.01.12,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
ПРОТОКОЛ  №701
 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 15 травня  2012 р

              Проба доставлена Замовником

               Замовник : ПО    Парамонов Р.В.

                Місце відбору проби:Українка

	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	 металічний – 5 б

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	 металічний –>  5 б


	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	 металічний – > 5 б

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,07

	5
	  НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	0,44

	6
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	12,0

	7
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	648,0

	8
	ЗАЛІЗО 2-х валентне
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	12,0

	9
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	12,6

	10
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,28

	11
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм3
	ГОСТ  23268
	не більше  5,0
	12,8

	12
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	 27,5º

	13
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	6,8


         Підпис особи, яка проводила аналіз
        Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
