               Місце відбору проби: Вишгородський район, с.Новосілки 

	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 

свердловина №1
	Результат дослідження 

свердловина №2

	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 4 б
	металічний – 1 б

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 5 б
	металічний – 2 б

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 5 б
	металічний –2 б

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,1
	7,35

	5
	  АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,58
	0,32

	6
	  НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,06
	0,09

	7
	   НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	<0,44
	<0,44

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	6,0
	7,3

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  25-0,0
	20,0
	12,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	-не більше  250,0 
	5,2
	3,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	365,0
	398,0

	12
	ЗАЛІЗО 2-х валентне
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	1,1
	0,4

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	1,2
	0,45

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,11
	0,02

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль

/дм³
	ГОСТ  23268
	не  більше 6,5
	6,0
	7,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	гОСТ  6058
	не більше  130,0
	100,2
	120,0

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  6059
	не  більше 80,0
	12,16
	15,8

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  23268
	не більше  200,0
	24,0
	8,0

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм3
	ГОСТ  23268
	не більше  5,0
	2,7
	3,44

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	22,5º
	13

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	1,2
	0,68

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	 РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	8,6
	6,4


         Підпис особи, яка проводила аналіз
        Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
