Цивилизованные нормы расхода воды Таблица S 

Нормативные параметры водоразборных точек 

	№
	Санитарные приборы
	Секундный расход воды
	Минем, напор (евр. норм.), m
	Миним. напор (СНиП 1996), m
	Миним.

диам. УП подводки, mm

	
	
	Общ.
	Хол.
	Гор.
	
	
	

	1
	Умывальник
	0,1
	0,1
	-
	5,0
	2,0
	10

	2
	То же со смесителем
	0,12
	0,09
	0,09
	10,0
	2,0
	10

	3
	Кран с распылителем
	0,15
	0,15
	-
	10,0
	-
	10

	4
	Мойка со смесителем (в т.ч. лабораторная)
	0,12
	0,09
	0,09
	10,0
	2,0
	10

	5
	Ванна со смесителем (в т.ч. общим для ванны и умывальника)
	0,25
	0,18
	0,18
	10,0
	3,0
	10

	6
	Ванна медицинская со смесителем с УП 20mm, 25mm
	0,4
	0,3
	0,3
	 

 
	5,0
	20

	7
	Ванна с водогрейной колонкой и смесителем
	0,22
	0,22
	-
	-
	3,0
	15

	8
	Сидячая ванна со смесителем
	0,1
	0,07
	0,07
	10,0
	3,0
	10

	9
	Душевая кабина со смесителем
	0,12
	0,09
	0,09
	10,0
	3,0
	10

	10
	Душ в групповой установке со смесителем
	0,2
	0,14
	0,14
	10,0
	3,0
	10

	11
	Нижний восходящий душ
	0,3
	0,2
	0,2
	-
	5,0
	15

	12
	Гигиенический душ (биде) со смесителем
	0,08
	0,05
	0,05
	-
	5,0
	10

	13
	Смывной бачок
	0,1
	0,1
	_
	_
	2,0
	8

	14
	Напорный смыв
	1,4
	1,4
	-
	12,0
	4,0
	-

	15
	Писсуар
	0,035
	0,035
	-
	-
	2,0
	10

	16
	Напорный смыв для писсуара
	0,2
	0,2
	-
	10,0
	3,0
	15

	17
	Бытовая посудомоечная машина
	0,15
	0,15
	-
	10,0
	-
	-

	18
	Бытовая стиральная машина
	0,25
	0,25
	-
	10,0
	-
	10

	19
	Поливочный кран
	0,3
	0,3
	0,2
	-
	2,0
	15

	20
	Питьевой фонтанчик
	0,04
	0,04
	-
	-
	2,0
	10


