(клапаном) автоматического отключения подачи газа к водонагревателю.
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме​щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе​ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло​вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ​ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно​стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно​стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи​лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю​щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща​ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех​кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель​ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче​том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб​лице 9.
Таблица 9
	Суммарная тепловая мощность отопительно​го газового оборудования, кВт
	Объем помещения, м3

	до 30
	7,5

	более 30 до 60
	13,5

	более 60 до 200
	Из условий размещения и эксплуатации газо​вого оборудования, но не менее 15,0


6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова​ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под​валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно​сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж​дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме​нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне​стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше​ния согласно 6.63.
6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при​строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя​нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
   - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
6.44 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых га​зовых плит и отопительного газового оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, требованиями проти​вопожарной безопасности, удобства монтажа, эксплуатации и ремонта и в со​ответствии с требованиями настоящих Норм.
6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих ма​териалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими ма​териалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, шту​катуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматрива​ется от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя​чего водоснабжения следует предусматривать:
