Использовать ..герметичный/мембранный расш.бак/экспанзомат можно в системе отопления. Однако в этом случае она сама становится "закрытой" и нуждается в избыточном давлении для предотвращения воздухообразования.

 В гравитационной системе, без избыточного давления - открытой, удаление воздуха из свежезалитой воды происходит естественным путем, после чего вода становится "неагрессивной", ввиду удаления растворенного кислорода и углекислоты. Соли жесткости в умеренном количестве играют роль "буфера", предотвращающего смещение "водородного показателя" - рН в "кислотную" сторону. Благодаря этой особенности быстрого удаления растворенных газов, открытые гравитационные системы настолько долговечны.

 По факту - это 40-50 лет и более с "новым состоянием" трубы изнутри.

 "Закрытие" такой системы не помешает нормальной работе, однако потребует водоподготовки, принятой в централизованном теплоснабжении для стальных труб и оборудования - вода, заливаемая в СО, а также подпиточная, должны быть обескислорожены (удалением воздуха). В домашних условиях - кипячением.

 Заливка "сырой" водой стальной закрытой системы приведет к началу коррозии в ней. Т.к. воздух при повышенном давлении в такой системе выходит неделями. А растворенный в воде кислород - агрессивнее кислорода воздуха.

 Если при этом учесть, что "закрытость" системы нужна для предотвращения кавитации на всасе насоса при повышении температуры и в элементах системы с большими перепадами давления (рег. клапана), то ее необходимость в гравитационной системе - нулевая (!).

 И выбирается, например, из нежелания иметь "бак на чердаке".
