ПРОТОКОЛ  №815
 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 02 липня 2012 р

              Проба доставлена Замовником

               Місце відбору проби: Броварський район, с.Літки

           СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ  ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

№  ПТ-15/12 ВИДАНЕ  17.01.12,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	0

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	0

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній – 1 б

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,12

	 5
	  АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,56

	6
	  НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,03

	7
	   НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	<0,44

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	6,2

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	6,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	37,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	385,0

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,07

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,03

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль/дм³
	ГОСТ  23268
	не  більше 6,5
	6,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  6058
	не більше  130,0
	84,2

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  6059
	не  більше 80,0
	24,32

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  23268
	не більше  200,0
	29,2

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм3
	ГОСТ  23268
	не більше  5,0
	2,8

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	10 º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	0,5

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	 РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	12,8


         Підпис особи, яка проводила аналіз
        Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
