Анализ воды из бурового  колодца (15м)  с. Троещина от 06.12. 2011 г.

	Показатели
	Обнаруженная
 концентрация
	Норма по СанПин 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой…» (для источников, колодцев)

	1.Запах при 20º С
	1 балл
	До 3 баллов

	2.Запах при 60º С
	1 балл
	До 3 баллов

	3.Привкус
	3 (метал.) балла 
	До 3 баллов

	4.Мутность
	≤ 1,0 ЕМ
	До 3,5 ЕМ

	5.Цветность
	24,5 градуса
	До 35 градусов

	6.Водородный показатель (рН)
	6,90
	6,5-8,5

	7.Окисляемость
	7,5 мг\ дм³
	До 5,0 мг\ дм³

	8.Аммиак
	3,7 мг\ дм³
	До 2,6 мг\ дм³

	9.Нитриты
	≤ 0,004  мг\ дм³
	До 3,3 мг\ дм³

	10.Нитраты
	≤ 1,0 мг\ дм³
	До 50,0 мг\ дм³

	11.Железо
	2,3 мг\ дм³
	До 1,0 мг\ дм³

	12.Марганец
	0,47 мг\ дм³
	До 0,5 мг\ дм³

	13.Жесткость
	14,1 моль\ м³
	До 10,0 моль\ м³

	14.Хлориды
	118 мг\ дм³
	До 350 мг\ дм³

	15.Щелочность

   (гидрокарбонаты)
	8,2 моль\ м³
	0,5-6,5 моль\ м³


