СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  17.01.2012 ,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ

ПРОТОКОЛ № 1354

 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 29 серпня 2012 р

Проба доставлена Замовником
Замовник :  ПО.

 Місце відбору проби:  Макарівський р-н
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сірководень -5

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сірководень -5

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 5

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,47

	5
	АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,63

	6
	НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,03

	7
	НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4078
	не більше  50,0
	<0,44

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	оль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	4,5

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	10,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	6,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	205,0

	12
	ЗАЛІЗО 2 вал 
	Мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	0,92

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	Мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	1,15

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,065

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	моль

/дм³
	ГОСТ   23268
	не  більше 6,5
	4,5

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	50,1

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6059
	не  більше 80,0
	24,32

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	10,2

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ГОСТ  23268
	не більше  5,0
	3,2

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	7,5

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	0,5

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	7,0


Підпис особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
