Протокол досліджень питної води
6.06.2012
  
№�
           показник, 


      що визначається�
Свердловина, Осокорки�
НОРМИ�
  одиниця  


   виміру    �
    НТД,згідно з якою  проведено


   дослідження�
�
�
1�
запах при 20 С0    �
Сірководневий, 1.5 б�
До2 балів�
бали�






    


             ГОСТ 3351-74





�
�
�
2�
запах при 60 С0�
Сірководневий, 1.5�
До 2 балів�
бали�
�
�
�
3�
Присмак                              �
Без присмаку�
До 2 балів�
бали�
�
�
�
4�
кольоровість�
23�
До 20�
градуси�
�
�
�
5�
мутність�
1.6�
До 1.5�
мг/дм 3�
�
�
�
6�
Осад�
-�
�
(описати)�
�
�
�
7�
рН�
7.33�
6.5-8.5�
од. рН�
�
�
�
8�
зал. хлор : вільний�
�
�
мг/дм 3�
ГОСТ 18190-72�
�
�
9�
Окисність�
8�
До 5�
мгО2/дм3�
СанПіН №383 від 23.12.96�
�
�
10�
азот�
NH4+�
0.89�
До 0.5�
мг/дм 3�
ГОСТ 4192-82�
�
11�
�
NO2-�
0.022�
До 0.5�
мг/дм 3�
ГОСТ 4192-82�
�
12�
�
NO3-�
0�
До 50�
мг/дм 3�
ГОСТ 18826-73�
�
13�
заг. твердість�
6.1�
До 7�
мг-екв/дм3�
ГОСТ 4151-72�
�
�
14�
Мінералізація�
332�
1000�
мг/дм 3�
ГОСТ 18164-72�
�
�
15�
Хлориди�
10�
До 250�
мг/дм 3�
ГОСТ 4245-72�
�
�
16�
Сульфати�
6.3�
До 250�
мг/дм 3�
ГОСТ 4389-72�
�
�
17�
Залізо загальне


�
0.53�
До 0.2�
мг/дм 3�
ГОСТ 4011-72�
�
�
18�
Марганець�
0.004                                      �
До 0.05�
мг/дм 3�
�
�
�
19�
Мідь


�
0.12�
До 1.0�
мг/дм 3�
ГОСТ 4388-72�
�
�
20�
Цинк


�
0.06�
До 1.0�
мг/дм 3�
ГОСТ 18293-72�
�
�
21�
Лужність�
6.2�
Не норм.�
мг/дм 3�
СанПіН №383 від 23.12.96�
�
�
22�
кальций�
93.2�
Не норм.�
мг/дм 3�
СанПіН №383 від 23.12.96�
�
�
23�
Магній�
17.6�
Не норм.�
мг/дм 3�
СанПіН №383 від 23.12.96�
�
�
24�
Калій + натрій�
9.8�
Не норм�
мг/дм�
СанПіН №383 від 23.12.96�
�
�
 








