1. Определяем теплопотери всего дома (без цокольного этажа). 

Сделать это легко, т.к. внешние стены и крыша моего дома выполнены в виде купола как одно целое.  Принимаем следующие значения удельных теплопотерь:

     - 15 Вт/кв.м. для стенного пирога купола;

     - 150 Вт/кв.м. - для окон.

Площадь поверхности купола - 300 кв.м.

Площадь окон и дверей          -  40 кв.м.
	Теплопотери через стены (300-40)х15 =
	3900 Вт

	Теплопотери через окна и двери 40х150 =
	6000 Вт

	Общие теплопотери дома
	9900 Вт


2. Расчитываем баланс теплопотерь по помещениям.

Расчет баланса производим пропорционально площади внешних ограждающих конструкций в помещениях.
	
	теплопотери, Вт

	помещения 1-го уровня
	

	кухня
	992

	столовая
	92

	гостинная+второй свет
	4776

	спальня 1
	480

	спальня 2
	454

	ванна
	509

	помещения 2-го уровня
	

	спальня 1
	847

	спальня 2
	632

	кабинет
	571

	ванна
	602

	Всего:
	9955


Принимаем мощность воздушного потока равной 10 Вт/куб.м., тогда необходимый объем подачи воздуха в помещения следующий:

	
	объем подачи воздуха, куб.м./час.

	помещения 1-го уровня
	

	кухня
	99

	столовая
	9

	гостинная+второй свет
	477

	спальня 1
	48

	спальня 2
	45

	ванна
	50

	помещения 2-го уровня
	

	спальня 1
	84

	спальня 2
	63

	кабинет
	57

	ванна
	60

	Всего:
	995


3. Расчитываем сечение и кол-во воздуховодов по помещениям.

Принимаем скорость воздуха в воздуховоде 2 м/с. Будем использовать два сечения для подающих воздуховодов: 

	диаметр воздуховода, мм
	объем подачи воздуха, куб.м./час

	100
	60

	125
	90


Определяем необходимое кол-во воздуховодов по помещениям:
	
	объем подачи воздуха, куб.м./час.
	кол-во и диаметр воздуховодов

	помещения 1-го уровня
	
	

	кухня
	99
	1/125

	столовая
	9
	1/100

	гостинная+второй свет
	477
	5/125

	спальня 1
	48
	1/100

	спальня 2
	45
	1/100

	ванна
	50
	1/100

	помещения 2-го уровня
	
	

	спальня 1
	84
	1/125

	спальня 2
	63
	1/100

	кабинет
	57
	1/100

	ванна
	60
	1/100


4. Расчитываем сечение магистрального воздуховода.

Принимая во внимание, что скорость воздушного потока в магистральном воздуховоде не должна быть более 3 м/с и общего объема воздуха, необходимого для подачи (990 куб./час), расчитываем сечение магистрального воздуховода:

площадь сечения магистрали: 990/3/3600 = 0,091566 кв.м.  или 91566 кв.мм.

для прямоугольной формы сечения магистрального воздуховода получаем такие значения сторон:


высота – 200 мм.


ширина – 450 мм.
