Гидравлические стрелки - SPD

Применение:

Гидравлические стрелки SPD
Гидравлические стрелки SPD – Устройство
                                                       [image: image1.png]


 
[image: image2.png]


        

Гидравлические стрелки предназначены для разделения котельного и греющего контуров. Применяются в системах средней и большой мощности, состоящих из одного или более котлов или нескольких греющих контуров. Обеспечивают независимость работы вышеперечисленных контуров без необходимости уравновешивания расхода воды. Целевое применение гидравлических стрелок в системах с большими объемами нагревательных приборов (например, во время модернизации системы центрального отопления ).

Особые характеристики:

разделение котельного и греющего контуров; 

удержание независимых потоков в цикле котла и греющего контура; 

исключение необходимости уравновешивания потоков воды котельного и греющего контуров; 

обесшламливание теплоносителя ;

удаление воздуха из теплоносителя .

Устройство:

Гидравлическая стрелка построена как стальной цилиндрический резервуар из низкоуглеродистой стали, окрашенный снаружи. На кожухе (1) установлены четыре патрубка. Патрубки, впускной (2) и выпускной (3), служат дл подключения котельного контура, а выпускной (4) и впускной (5) обслуживают греющий контур. С целью удаления выделенного воздуха в верхней части резервуара установлен патрубок (6), служащий дл подключения клапана, выпускающего воздух. В нижней части резервуара вмонтированы перегородки (7), обеспечивающие процесс обесшламливания .(сливной продукт) Для очищения гидравлической стрелки от выработанных во врем работы загрязнений служит патрубок (9), к которому подключается спускной клапан.

Принцип работы:

При применении гидравлической стрелки в котельных системах происходит разделение котельного и греющего контуров. Во время работы системы различаются три основных ситуации:

Состояние, когда количество нагреваемого теплоносителя поначалу соответствует количеству вещества, забираемого отопительной системой (рис.1). Количество доставля -емого тепла QD равно количеству отбираемого тепла QO. 

Когда происходит прикрытие регулирующих клапанов в отопительной системе, вызываемое меньшей потребностью в тепле QO, часть потока протекает вдоль гидравлической стрелки (рис.2). Излишек тепла QD возвращается , подавая сигнал котельной автоматике об уменьшении мощности котлов или их выключении. 

Если потребность в тепле QO превышает производимую котлами QD, насосы нагревательной системы вызывают подсасывание обратного потока (рис.3). В последствии это приводит к понижению температуры струи, питающей отопительную систему. Дл котельной автоматики это является сигналом о том, что следует увеличить мощность работающего котла или включить следующий котел.

Стоит, однако, подчеркнуть, что запуск котла происходит при полностью перекрытом токе воды в нагревательной системе, что в последствии оберегает котел от низкотемпературной коррозии.
[image: image3.png]



