Внешний диаметр трубы, мм 16

Толщина стенки, мм 2

Расход воды, л/ч 86

Коэффициент шероховатости, мм 0,005

Потери давления на 1 м, Па/м 62

Скорость воды, м/сек** 0,21

Длина участка, м 60

Количество поворотов (углов) 20

Потери давления для участка 3928

Внешний диаметр трубы, мм 16

Толщина стенки, мм 2

Расход воды, л/ч 147

Коэффициент шероховатости, мм 0,005

Потери давления на 1 м, Па/м 158

Скорость воды, м/сек** 0,36

Длина участка, м 100

Количество поворотов (углов) 20

Потери давления для участка 16481

Внешний диаметр трубы, мм 16

Толщина стенки, мм 2

Расход воды, л/ч 288

Коэффициент шероховатости, мм 0,005

Потери давления на 1 м, Па/м 524

Скорость воды, м/сек** 0,71

Длина участка, м 200

Количество поворотов (углов) 20

Потери давления для участка 107208

Внешний диаметр трубы, мм 16

Толщина стенки, мм 2

Расход воды, л/ч 725

Коэффициент шероховатости, мм 0,005

Потери давления на 1 м, Па/м 2788

Скорость воды, м/сек** 1,78

Длина участка, м 500

Количество поворотов (углов) 20

Потери давления для участка 1409812
1. температура воздуха +20, графике 45/40

тогда Тпола=+28,1, потери в петле Н=41кПа=4,1м. (здесь видно что длина петли даже 65м недопустима при таких параметрах. конечно вы возразите, так мы делаем и работает. да просто график в вашем случае будет 45/39, и этот 1 градус уменьшает потери до 2,8м и всё работает)))) насос давит.

2. температура воздуха +24, графике 45/40

тогда Тпола=+30,1, потери в петле Н=28,3кПа=2,83м.

3. температура воздуха +20, графике 40/35

тогда Тпола=+28,1, потери в петле Н=26кПа=2,6м.

4. температура воздуха +24, графике 40/35

тогда Тпола=+28,1, потери в петле Н=16кПа=1,6м.

видя что для теплого пола каждый градус имеет большое значение , хочется найти ответ: как выбирается график теплоносителя? понятно что он зависит от температуры воздуха помещения, темпертуры на поверхности пола и перепада теплоносителя, но формула какая их связывает?

PS когда мы проектируем теплый пол без расчета, делая длину петли больше чем это возможно, из сделанных выше расчетов видим, что обратка становится холоднее , т.е. увеличивается перепад. В итоге возможна ситуация когда в подаче +45 а в обратке +25 ))))) и это вполне реально. А как мы знаем это очень нехорошо. Если укладывать спиралькой подачу и обратку рядом, то проблемы не особо заметны, но всё же хочется чтобы оно работато так как мы запроектировали а не как получилось.
