- 32 -
1
Проект (повторно)
16.01.2013

- 1 -1

 NUMPAGES 13


[image: image2.jpg]



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

	___________________
	Київ
	№ __________________


Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, що додаються.
2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії








      С. Тітенко
[image: image1]
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
І. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.
1.2. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;

договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання);

електроустановки зовнішнього забезпечення -  електричні мережі (об’єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об’єкта замовника на виконання технічних умов;

замовник – фізична або юридична особа, яка письмово повідомила власника мереж про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;

підключення – виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;

потужність, замовлена до приєднання, - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об’єкта замовника;

резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити електричні мережі, на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;

схема електрозабезпечення – однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об’єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;

технічні умови на приєднання до мереж (об’єктів) електроенергетики – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання та є невід’ємним додатком до договору про приєднання (далі – технічні умови);

транзитна електроустановка – електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії.
Інші терміни вживаються в цих Правилах у значенні, встановленому  Законом України «Про електроенергетику», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Правилами користування електричною енергією.
1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил.

Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії.

1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає електропередавальну організацію.

1.5. Суб’єкт господарювання має право за зверненням замовника приєднати до власних технологічних електричних мереж електроустановку замовника. У разі незгоди суб’єкт господарювання протягом трьох  робочих днів з дня отримання звернення замовника повідомляє його про відмову.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього власника, які мають бути погоджені цим власником.
Технічні умови на приєднання до мереж власника видаються електропередавальною організацією у межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж власника у відповідний період доби. Плата за приєднання до електричних мереж власника визначається електропередавальною організацією відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі розташування об’єкту замовника не на межі розподілу електричних мереж споживача (власника) забезпечення технічної можливості передачі замовлених обсягів електроенергії від мереж власника до точки приєднання електроустановки замовника здійснюється електропередавальною організацією у відповідності з цими Правилами.

Споживач має право без укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб’єкту господарювання, за договором на його території.

Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб’єкта господарювання стають транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних установок або за відповідним договором із спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

1.6. Приєднання електроустановок замовника (споживача) на території що підлягає комплексній забудові (мікрорайоні/кварталі, вулиці), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює на цій території ліцензовану діяльність, комплексу заходів з будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію нових електричних мереж зовнішнього електропостачання (повітряних чи кабельних ліній, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) об’єкта комплексної забудови у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку. Технічні умови приєднання об’єктів зовнішнього електропостачання комплексної забудови надаються суб’єкту, що уповноважений виконувати функцію замовника комплексної забудови території.

1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

1.7.1. Точки забезпечення потужності визначає електропередавальна організацію з наданням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем),  виходячи із структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

Для визначення типу приєднання (стандартне, приєднання, яке не є стандартним,) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (ПЛ, КЛ, ПС або ТП) відповідного ступеня напруги, що належать електропередавальній організації.
У разі незгоди із запропонованими власником електричних мереж точками  забезпечення потужності замовник, на підставі техніко-економічного обґрунтування, може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому, вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування, надаються протягом 5 робочих днів електропередавальною організацією безкоштовно та в обсязі, необхідному для розробки техніко-економічного обґрунтування.

Електропередавальна організація приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або надає замовнику протягом 10 робочих днів обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

У разі виникнення спорів щодо відстані між точкою приєднання та точкою забезпечення потужності замовник може звернутись до територіального відділення державного земельного кадастру для визначення цієї відстані по географічним координатам.

1.7.2. Будь-яка особа має право на підставі заяви відповідно до додатку 1 (без укладання договору про приєднання) отримати безкоштовно вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об’єктів зовнішнього електропостачання з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання вихідних даних з метою розробки ТЕО документи, що підтверджують право власності (користування) земельними ділянками/об’єктами не надаються.

1.7.3. Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди, базові станції стільникового зв’язку тощо) точки приєднання можуть визначатись в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах) власника мереж (електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності.

Приєднання до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів підрядної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов’язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується відповідно до вимог цих Правил без стягнення плати за приєднання. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах) електропередавальної організації та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.
Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення.

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.

З метою тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів та потреб замовника на об’єкті між замовником та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про постачання електричної енергії у встановленому законодавством України порядку, який діє до завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єкті замовника.

1.8. Проектування розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередачі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується замовником. Оформлення права користування земельними ділянками для них забезпечується електропередавальною організацією або замовником (за згодою).

Право користування земельними ділянками або частиною споруд замовника під об’єкт зовнішнього електропостачання оформлюється замовником, якщо такі об’єкти будуються на його земельних ділянках.

1.9. Якщо в схемі інженерного забезпечення електричною енергією електроустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до приєднання, до струмоприймачів замовника передбачається використання мереж декількох власників електричних мереж, підготовка технічних умов  та виконання необхідних погоджень покладається на електропередавальну організацію, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.

Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, укладає договір про приєднання до електричних мереж, невід’ємною частиною якого є технічні умови.

У разі якщо для забезпечення потужності замовника за рішенням проекту будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з передачі електричної енергії та/або ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати зобов’язані укласти договори дольової участі приєднання замовника. Проектна документація у цьому випадку виконується окремими розділами (томами), в тому числі з окремими, по кожному ліцензіату, кошторисами.

У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110-150 кВ та вище або приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше технічні умови погоджуються електропередавальною організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, з ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.

1.11. Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об’єкта архітектури, зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання чи (або) зміни точки приєднання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція здійснюється власником мереж, а вартість такої послуги оплачує замовник за окремим договором.

1.12. Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в піковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до використання величини потужності.
1.13. Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки. (Додаток 2).
У разі визначення замовником технічної та економічної доцільності приєднання власних електроустановок до технологічних електричних мереж власника (споживача), за наявності згоди власника (споживача) щодо можливості приєднання електроустановок замовника в межах дозволеної потужності до його технологічних електричних мереж, замовник та власник (споживач) узгоджують умови приєднання, з урахуванням вимог цих Правил, та звертаються до електропередавальної організації щодо вимог до розрахункового обліку та перерозподілу потужностей між власником (споживачем) та замовником. У разі необхідності будівництва нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (об’єкта) замовника замовник та власник (споживач) звертаються до електропередавальної організації щодо оформлення відповідних технічних умов та договору  про приєднання до електричних мереж.
1.14. Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників, та забезпечує реалізацію принципу «єдиного вікна» для замовника.
ІІ. Стандартне приєднання

2.1. Стандартне приєднання передбачає:

2.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання  електроустановки відповідно до додатку 2, реєстрацію заяви.

2.1.2. Електропередавальна організація безкоштовно протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому величини плати за приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови відповідно до додатка 4. Технічні умови стандартного приєднання не містять вимог щодо зовнішнього електропостачання.

У разі якщо визначена в заяві замовника точка приєднання знаходиться на відстані, більше ніж передбачено пунктом 1.7.1 цих Правил, приєднання не є стандартним і електропередавальна організація надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання. У цьому випадку порядок приєднання визначається розділом III цих Правил.

2.1.3. Оплату замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

2.1.4. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електропостачання, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Термін виконання зазначених заходів становить 15 робочих днів з дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі необхідності тривалість виконання робіт стандартного приєднання може бути продовжена на термін, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під об’єкти зовнішнього електропостачання в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

Інший термін виконання зазначених заходів погоджується із замовником, з урахуванням вимог нормативних документів, що визначають терміни будівництва (СНіП, ДБН).

2.1.5. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 робочих днів після введення в експлуатацію об’єкту зовнішнього електропостачання. У разі необхідності електропередавальна організація, за згодою замовника, надає договір про оперативно-технічне обслуговування електроустановок замовника.

2.1.6. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 3  робочих днів у містах та 7 робочих днів у сільській місцевості після введення в експлуатацію об’єкту замовника, в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.
ІІІ. Приєднання, яке не є стандартним

3.1. Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:

3.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки та необхідних документів відповідно до додатку 2, реєстрацію заяви.

При приєднанні електроустановки, призначеної для виробництва  електричної енергії, замовник може звернутися із заявою про приєднання електроустановки до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. 

 У разі відсутності необхідних документів електропередавальна організація протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви повідомляє про це замовника.
3.1.2. Безоплатну підготовку власником мереж проекту договору про приєднання відповідно до додатка 3, та видачу замовнику підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації заяви замовника про приєднання електроустановки).

Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 5.

Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії (крім когенераційних установок), складаються за типовою формою відповідно до додатка 6.

У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110-150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше або за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності знаходиться в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, проект технічних умов із заявою замовника в термін не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації заяви замовника про приєднання електроустановки надається цьому ліцензіату  для формування технічних вимог.

Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом 15 робочих днів  з дня отримання проекту технічних умов із заявою замовника надає електропередавальній організації технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічних умов, що видаються замовнику  у складі договору про приєднання.

3.1.3. Підписання договору про приєднання сторонами;

3.1.4. Розроблення замовником проектної документації на зовнішнє електропостачання;

3.1.5. Узгодження з електропередавальною організацією проектної документації. Визначення вартості виконання робіт з приєднання у складі вартості реалізації проекту зовнішнього електропостачання відповідно до Методики  розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вартість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.
Виходячи з оцінки виробничих та бізнесових ризиків будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання замовник може надати електропередавальній організації поворотну фінансову допомогу, яка оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання з визначенням механізму повернення фінансової допомоги.

3.1.6. Здійснення  замовником оплати електропередавальній організації вартості послуги з приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.
Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об’єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об’єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може, здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів, за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.

Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт починають від дати узгодження проектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об’єкти електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.

У разі якщо передбачається проведення реконструкції або технічного переоснащення електричних мереж електропередавальної організації, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника, замовник може звернутися до Держенергонагляду за підтвердженням технічної обґрунтованості технічних умов, технічних рішень, обсягу робіт тощо.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об’єкту замовника.

Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження організації, яка видала технічні умови, проектну документацію на об’єкти зовнішнього електропостачання.

Термін розгляду поданої електропередавальній організації на узгодження проектної документації не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше - тридцяти робочих днів. За результатами розгляду організація, яка видала технічні умови,  формує виключний перелік зауважень та рекомендацій, оформлює технічне рішення до проектної документації або проставляє гриф про погодження на аркуші «Загальні дані». Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.

Термін доопрацювання проектної документації не може перевищувати тридцяти робочих днів з дня отримання замовником зауважень до неї.

У разі незгоди електропередавальної організації з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектної документації, на вимогу електропередавальної організації замовник надає експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертизи» до проектної документації.
Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання електропередавальній організації, яка видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше ніж за два робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Доопрацьована проектна документація підлягає повторному погодженню в установленому цими Правилами порядку.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованій проектній документації зауважень організації, яка видала технічні умови, або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації можуть бути підставою для розірвання сторонами договору про приєднання в установленому законодавством України порядку.

Замовнику повертається один примірник узгодженої проектної документації на будівництво (реконструкцію) об’єктів зовнішнього електропостачання до точки приєднання. Чотири інших примірники залишаються в електропередавальній організації, яка видала технічні умови (ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст ПКД на будівництво).

Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов’язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 робочих днів після введення в експлуатацію об’єкту зовнішнього електропостачання. 

3.1.9. Власник електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії та для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою, перед її підключенням зобов’язаний додатково укласти договір про паралельну роботу на основі примірного договору, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 № 303 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2008 за № 673/15364, з державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.

3.1.10. Забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування.

3.1.11. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом  3  робочих днів у містах та 7 робочих днів у сільській місцевості після введення в експлуатацію об’єкту замовника, в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.
ІV. Особливості приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії
4.1. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, передбачає:

4.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки та необхідних документів відповідно до додатку 2, реєстрацію заяви.

4.1.2. Підготовку електропередавальною організацією проекту договору про приєднання та видачу замовнику підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних електричних мереж).

Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електропостачання та надаються безкоштовно.

4.1.3.Підписання договору про приєднання сторонами.

4.1.4. Розроблення електропередавальною організацією проектної документації за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.

4.1.5. Укладення додаткової угоди про надання та механізм повернення фінансової допомоги. 

4.1.6. Надання електропередавальній організації поворотної фінансової допомоги.

4.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання  будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника. 
4.1.8. Укладення відповідних договорів, передбачених законодавством.

4.1.9. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

V. Порядок оприлюднення інформації електропередавальними організаціями щодо трансформаторних підстанцій

5.1. На веб-сайтах розміщується така інформація (додаток 7):

5.1.1. Диспетчерська назва, код, рівні напруги та номінальна потужність кожної підстанції (Sном ) в кВА.

5.1.2. Максимально допустима потужність підстанції (Рмакс) в кВт.

Для однотрансформаторних підстанцій максимально допустима потужність визначається з урахуванням коефіцієнту потужності (соs φ). Коефіцієнт потужності приймається рівним 0,92.

Pмакс = Sном ∙ соs φ

Максимально допустима потужність двотрансформаторних підстанцій визначається для меншої номінальної потужності трансформатора,                          з урахуванням коефіцієнту потужності та коефіцієнту перевантаження (Кперев), що враховує можливе перевантаження трансформатора в аварійному режимі при виході з ладу одного з трансформаторів. 

Коефіцієнт перевантаження приймається для маслонаповнених трансформаторів рівним 1,4 до меншої номінальної потужності трансформатора. Для сухих трансформаторів коефіцієнт перевантаження приймається відповідно до заводських характеристик.

Pмакс = Sном ∙ соs φ ∙ Кперев
5.1.3. Приєднана потужність (Рпр) в кВт визначається як сума двох величин:

- електричного навантаження в режимний день, визначеного на підставі літніх та зимових вимірів (Рреж.день) відповідно до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день (далі – Порядок), затвердженого наказом Мінпаливенерго від 15.01.2008 № 7 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 84/14775 від 06.02.2008 (із змінами);

- резерву дозволеної потужності споживачів (Ррез.дозв.пот) (різниця між дозволеною потужністю споживача, зазначеної у договорі про постачання електричної енергії, та потужністю, що фактично використовується споживачем (середнє значення за поточний рік)).

Pпр = Рреж.день + Ррез.дозв.пот

Виміри електричних навантажень здійснюються двічі на рік у встановлені НЕК «Укренерго» характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень). Виміри електричних навантажень можуть здійснюватися в інший характерний режимний день за процедурою, визначеною Порядком.

5.1.4. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання  (Рдог) в кВт визначається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєднання.

5.1.5. Резерв потужності (Pрез) в кВт визначається як різниця між максимально допустимою потужністю підстанцій, приєднаною потужністю та потужністю, що приєднується за договорами про приєднання.

Pрез = Pмакс – Pпр – Pдог

5.2. Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності. Інформація розміщується на веб-сайті 1 лютого та 1 серпня поточного року. Така інформація є відкритою та надається безоплатно.

5.3. Інформацію, передбачену пунктами 5.1.2, 5.1.3 та 5.1.4 цих Правил, електропередавальна організація оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет на підставах, визначених  цими пунктами.

5.4. Зазначена інформація не є вихідними даними для проектування об’єктів зовнішнього електропостачання та дає можливість потенційному замовнику оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потужності на тій чи іншій підстанції. Замовник може звернутися до електропередавальної організації щодо роз’яснення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті електропередавальної організації та отримати додаткову інформацію у випадках, визначених пунктом 1.7.2 цих Правил.

5.5. Інформація, що розміщується на веб-сайті повинна бути у форматі, який не підлягає коригуванню (JPG, PDF). Електропередавальна організація зберігає оригінали прошнурованих, пронумерованих та підписаних таблиць. відповідно до термінів, зазначених в пункті 5.2. Таблиці мають колонтитул з назвою електропередавальної організації та номери сторінок.

Начальник управління роздрібного

ринку електричної енергії




      

       І. Городиський

ЗАТВЕРДЖЕНО


Постанова НКРЕ 


__________  № _____








	proekt_r44-1.doc
	1



