СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  17.01.2012 ,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ 
ПРОТОКОЛ №135

ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від  04 лютого  2013 р

Проба доставлена Замовником
Замовник : ПО 
Місце відбору:  Обухівський район, свердловина

	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАН-НЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження

	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний-4 б

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний -5 б  

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний -5 б

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,42

	5
	АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,41

	6
	НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,08

	7
	НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	<0,44

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	моль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	8,0

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	22,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	101,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	494,0

	12
	ЗАЛІЗО 2 вал. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	1,85

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	2,3

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,1

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	моль

/дм³
	ГОСТ   23268
	не  більше 6,5
	6,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	102,2

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6059
	не  більше 80,0
	34,1

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	31,6

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ГОСТ  23268.12
	не більше  5,0
	4,5

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	30º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	6,4

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ 26449.22
	не більше 10,0
	4,56

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ГОСТ  18293
	не більше  1,0
	0,22

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  18165
	не більше  0,5
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,11


Підпис  особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих вип
