1. Расчёт выполнялся  для  напряжения 380 В.

Расчётный  ток на  напряжение  380 В для  бытовых  потребителей рассчитывается следующим  образом:


[image: image1.wmf]3

H

P

I

U

=

×

, где

І – расчётный ток, А; 

Uн- напряжение сети (0,38 кВ);
Р- расчётная мощность (то есть дозволенные кВт).

Из  чего  имеем 


[image: image2.wmf]10

15,1

30,38

IA

==

×


Да можно было с учётом селективности (в случае установки в доме  автоматического  выключателя) поставить у потребителя  выключатель 16 А, а в щитке 25А. Тогда  становится  вопрос о  пломбировке  автомата в доме и ответственного за  проверку  этих  пломб. 
Согласно  проэкта  в щитке на  улице устанавливается  только  один  автомат- перед счетчиком, который  и  пломбируется. Второй  точно  такой же устанавливается не  для  защиты  сети, а сугубо  для  удобства. В  случае, когда  необходимо  отключить кабель к  дому  потребителя, чтобы  не переключать автомат с  пломбой.

2. Диапазон рабочей температуры для автоматических выключателей: от -40 до +50 без  изменения рабочих  характеристик. Это дает производитель. Если учитывать, что, возможно, температура  будет  превышена, то возвращаемся к  вопросу превышения  потребления в  остальной  период  времени. Если  превысить потребление  будут  выбивать  автоматы в  подстанции. А если  поднять номинал автоматов в подстанции – не  выдержит перегрузки  трансформатор. Его срок  службы  уменьшить. Вернемся к этому  вопросу  летом. Проведем  контрольные  замеры  температуры  в  жаркий  день.
3. Что такое в ряд? Не понятно. Если подразумевалась селективность, то, что такое коэффициент 0,85?

4. По  проэкту  в варианте, когда  уже  все  потребители  будут  подключены  предусмотрены  следующие  автоматы.
ТП-778 
Л-1 – 200 А (уч. 62-72)

Л-2 – 100 А (уч. 40-50)

Л-3 – 100 А (уч. 29-39)

Л-4 – 100 А (уч. 1-11)

Л-5 – 200А (уч. 119-129)

Л-6 – 125А (уч. 158-168)

Л-7 – 200 А (уч. 236-247+206+271)

Учитывая  то, что сейчас  нагрузка на  линии в  разы  меньше полной нагрузки (подключены  только  часть  домов)  на  данный  момент в  подстанциях  стоят  временные  автоматы меньшего  номинала, из  расчета  реальной  нагрузки. Информацию  по  ним предоставит  Спец-Электро (обещает на  вторник).
5. Перенос вводного автоматического  выключателя (тот, который  до  счётчика и пломбируется) и  счетчика в дом возможен, но при этом  необходимо регулярно проверять пломбы ответственному  за  соблюдение  их  целостности, так как есть возможность сорвать пломбу и поставить автомат большего  номинала. 

Если вводной  автомат   и счетчик  оставить  в кабельной  сборке на улице, то без  проблем  можно  поставить трехфазный автомат на 16 ампер с  характеристикой А на вводе  в дом. Это никак не повлияет на  ограничение общей мощности и качества  работы  сети. Если даже кто-то поставит больший номинал  автомата, то срабатывать (из  условия  селективности) всё равно будет тот, который  меньшего  номинала (то есть на 16 ампер с  характеристикой С, то есть тот, что в кабельной  сборке на улице). 

_1425462197.unknown

_1425462196.unknown

