#G1
#G0ГОСТ 21.205-93

Группа Ж01

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

System design of dokuments for construction.

Elements of sanitary engineering systems - sumbols

ОКСТУ  0021  

                                                     Дата введения 1994-07-01 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект", Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП инженерного оборудования) и Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

За принятие проголосовали:

	#G0Наименование государства 
	Наименование органа государственного управления строительством 

	Азербайджанская Республика


	Госстрой Азербайджанской Республики 

	Республика Армения


	Госупрархитектура Республики Армения 

	Республика Беларусь


	Госстрой Республики Беларусь 

	Республика Казахстан


	Минстрой Республики Казахстан 

	Кыргызская Республика


	Госстрой Кыргызской Республики 

	Российская Федерация


	Госстрой России 

	Республика Таджикистан


	Госстрой Республики Таджикистан 

	Украина


	Минстройархитектуры Украины 


3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России с 5 апреля 1994 г. № 18-29

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Переиздание. Май 1995 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения элементов санитарно-технических систем и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов этих систем на чертежах и схемах при проектировании зданий и сооружений различного назначения.

2 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

#M12291 901707595ГОСТ  21.206-93#S  СПДС. Условные обозначения трубопроводов 

#M12291 901706033ГОСТ  21.404-85#S СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

#M12291 9054654ГОСТ  21.609-83#S  СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства 

3 Трубопроводы и их элементы на чертежах указывают условными графическими обозначениями и упрощенными изображениями по #M12293 0 901707595 3271140448 24569 2033880101 247265662 4292033357 3918392535 2960271974 4254862000ГОСТ 21.206#S.

4 Размеры условных графических обозначений элементов систем на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

На схеме, выполняемой в аксонометрической проекции, элементы систем допускается изображать упрощенно в виде контурных очертаний.

5 Графические обозначения элементов общего применения приведены в таблице 1.     

     Таблица 1 

	#G0Наименование 
	Обозначение



	1 Фильтр 
	[image: image1.png]


 

	2 Подогреватель 
	[image: image2.png]


 

	3 Охладитель 
	[image: image3.png]


 

	4 Охладитель и подогреватель (терморегулятор) 
	[image: image4.png]


 

	5 Теплоутилизатор 
	[image: image5.png]


 

	6 Осушитель воздуха 
	[image: image6.png]


 

	7 Увлажнитель воздуха 
	[image: image7.png]


 

	8 Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) 
	[image: image8.png]


 

	9 Отборное устройство* для установки контрольно-измерительного прибора


	[image: image9.png]


 


____________________________

* Обозначение показано на трубопроводе.

6 Графические обозначения элементов систем внутренних водопровода и канализации приведены в таблице 2.          

Таблица 2 

	#G0  
	Условное обозначение



	Наименование 
	на видах сверху

и на планах 
	на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах



	1 Раковина


	[image: image10.png]



	[image: image11.png]




	2 Мойка


	[image: image12.png]


 
	[image: image13.png]


 

	3 Умывальник


	[image: image14.png]


 
	[image: image15.png]


 

	4 Умывальник групповой*
	[image: image16.png]TEF




 
	[image: image17.png]


 

	________________

* Количество знаков  "+"  в обозначении должно соответствовать действительному количеству кранов.



	5 Умывальник групповой круглый


	[image: image18.png]


 
	[image: image19.png]


 

	6 Ванна


	[image: image20.png]


 
	[image: image21.png]


 

	7 Ванна ножная


	[image: image22.png]


 
	[image: image23.png]


 

	8 Поддон душевой


	[image: image24.png]


 
	[image: image25.png]


 

	9 Бидэ


	[image: image26.png]


 
	[image: image27.png]


 

	10 Унитаз


	[image: image28.png]


 
	[image: image29.png]


 

	11 Чаша напольная


	[image: image30.png]


 
	[image: image31.png]


 

	12 Писсуар настенный


	[image: image32.png]


 
	[image: image33.png]


 

	13 Писсуар напольный


	[image: image34.png]


 
	[image: image35.png]


 

	14 Слив больничный


	[image: image36.png]


 
	[image: image37.png]


 

	15 Трап


	[image: image38.png]


 
	[image: image39.png]


 

	16 Воронка спускная


	[image: image40.png]


 
	[image: image41.png]


 

	17 Воронка внутреннего водостока


	[image: image42.png]


 
	[image: image43.png]


 

	18 Сетка душевая


	[image: image44.png]


 
	[image: image45.png]


 

	19 Фонтанчик питьевой


	[image: image46.png]


 
	[image: image47.png]


 

	20 Автомат газированной воды


	[image: image48.png]


 
	[image: image49.png]


 


7 Графические обозначения элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 3.     

    Таблица 3 

	#G0  
	Условное обозначение



	Наименование 
	на видах сверху

и на планах 
	на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах 

	1 Труба отопительная гладкая, регистр из гладких труб*


	[image: image50.png]



	[image: image51.png]




	2 Труба отопительная ребристая, регистр из ребристых труб, конвектор отопительный*


	[image: image52.png]


 
	[image: image53.png]


 

	3 Радиатор отопительный


	[image: image54.png]


 
	[image: image55.png]


 

	4 Прибор отопительный потолочный для лучистого отопления


	[image: image56.png]


 
	[image: image57.png]


 

	5 Агрегат воздушно-отопительный**


	
	[image: image58.png]o>



 

	6 Воздуховод


	
	

	7 Воздуховод (при упрощенном графическом изображении двумя линиями):


	
	

	а) круглого сечения***


	[image: image59.png]


 
	[image: image60.png]


 

	б) прямоугольного сечения 

  
	[image: image61.png]


 
	[image: image62.png]


 

	8 Отверстие (решетка) для забора воздуха**


	
	[image: image63.png]Dl






	9 Отверстие (решетка) для выпуска воздуха**


	
	[image: image64.png]


 

	10 Воздухораспределитель**


	
	[image: image65.png]


 

	11 Местная вытяжка** (отсос, укрытие)


	
	[image: image66.png]





	12 Дефлектор**


	
	[image: image67.png]


 

	13 Зонт**


	
	[image: image68.png]


 

	14 Заслонка (клапан) вентиляционная**


	
	[image: image69.png]


 

	15 Шибер**


	
	[image: image70.png]


 

	16 Клапан обратный вентиляционный**


	
	[image: image71.png]


 

	17 Клапан огнезадерживающий вентиляционный**


	
	[image: image72.png]


 

	18 Лючок для замеров параметров воздуха и/или чистки воздуховодов**


	
	[image: image73.png]


 

	19 Узел прохода вентиляционной шахты**


	
	[image: image74.png]


 

	20 Камера вентиляционная приточная (кондиционер)**


	
	[image: image75.png]


 

	21 Глушитель шума**


	
	[image: image76.png]


 

	22 Грязевик


	[image: image77.png]


 
	[image: image78.png]


 

	23 Канал подпольный


	[image: image79.png]


 
	


__________________________

* В обозначении на видах, разрезах и схемах указывают графически действительное количество труб.

** Условное графическое обозначение применяют только на схемах.

*** Для воздуховодов круглого сечения диаметром до 500 мм включительно допускается на чертежах систем осевую линию не указывать.

Примечания

1 Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.

2 Указанные в пунктах 5, 8 - 21 элементы систем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упрощенно.

3 Указанные в пунктах 14-18 обозначения приведены на воздуховоде системы.

8 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механической связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.

     Таблица 4 

	#G0Наименование 
	Обозначение



	1 Направление потока жидкости


	[image: image80.png]


 

	2 Направление потока воздуха


	[image: image81.png]


 

	3 Линия механической связи


	[image: image82.png]


 

	4 Регулирование


	[image: image83.png]


 

	5 Привод:


	

	а) ручной


	[image: image84.png]


 

	б) электромагнитный


	[image: image85.png]


 

	в) электромашинный


	[image: image86.png]


 

	г) мембранный


	[image: image87.png]


 

	д) поплавковый


	[image: image88.png]






9 Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов приведены в таблице 5.     

     Таблица 5 

	#G0Наименование 
	Обозначение



	1 Бак:


	

	а) открытый под атмосферным давлением


	[image: image89.png]


 

	б) закрытый с давлением выше атмосферного


	[image: image90.png]


 

	в) закрытый с давлением ниже атмосферного


	[image: image91.png]


 

	2 Форсунка


	[image: image92.png]


 

	3 Насос ручной


	[image: image93.png]


 

	4 Насос центробежный


	[image: image94.png]


 

	5 Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор)


	[image: image95.png]


 

	6 Вентилятор:


	

	а) радиальный


	[image: image96.png]


 

	б) осевой


	[image: image97.png]


 


10 Графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 6.     

   Таблица 6 

	#G0Наименование 
	Обозначение



	1 Изолированный участок трубопровода


	[image: image98.png]


 

	2 Трубопровод в трубе (футляре)


	[image: image99.png]


 

	3 Трубопровод в сальнике


	[image: image100.png]


 

	4 Сифон (гидрозатвор)


	[image: image101.png]


 

	5 Компенсатор:


	

	а) общее обозначение


	[image: image102.png]


 

	б) П-образный


	[image: image103.png]


 

	6 Вставка амортизационная


	[image: image104.png]


 

	7 Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма)


	[image: image105.png]>



 

	8 Опора (подвеска) трубопровода:


	

	а) неподвижная


	[image: image106.png]


 

	б) подвижная


	[image: image107.png]


 

	9 Патрубок компенсационный


	[image: image108.png]


 

	10 Ревизия


	[image: image109.png]


 


11 Графические обозначения трубопроводной арматуры приведены в таблице 7.     

 Таблица 7 

	#G0Наименование 
	Обозначение



	1 Клапан (вентиль) запорный:

а) проходной


	[image: image110.png]




	б) угловой


	[image: image111.png]




	2 Клапан (вентиль) трехходовой


	[image: image112.png]


 

	3 Клапан (вентиль) регулирующий:

а) проходной


	[image: image113.png]




	б) угловой


	[image: image114.png]


 

	4 Клапан обратный:*
	

	________________

* Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному.



	а) проходной


	[image: image115.png]


 

	б) угловой


	[image: image116.png]


 

	5 Клапан предохранительный:


	

	а) проходной


	[image: image117.png]




	б) угловой


	[image: image118.png]


 

	6 Клапан дроссельный


	[image: image119.png]


 

	7 Клапан редукционный**
	[image: image120.png]


 

	______________

** Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления



	8 Задвижка


	[image: image121.png]


 

	9 Затвор поворотный


	[image: image122.png]


 

	10 Кран:


	

	а) проходной


	[image: image123.png]


 

	б) угловой


	[image: image124.png]


 

	11 Кран трехходовой


	[image: image125.png]


 

	12 Кран водоразборный


	[image: image126.png]


 

	13 Кран писсуарный


	[image: image127.png]


 

	14 Кран (клапан) пожарный


	[image: image128.png]


 

	15 Кран поливочный


	[image: image129.png]


 

	16 Кран двойной регулировки


	[image: image130.png]


 

	17 Смеситель:


	

	а) общее обозначение


	[image: image131.png]


 

	б) с душевой сеткой


	[image: image132.png]


 

	18 Водомер


	[image: image133.png]


 


12 Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, внутренних водопровода и канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) приведены в таблице 8.     

   Таблица 8 

	#G0Наименование 
	Буквенно-цифровое обозначение 

	1 Водопровод:


	  

	а) общее обозначение


	В0 

	б) хозяйственно-питьевой*


	В1 

	в) противопожарный*


	В2 

	г) производственный:*
	  

	__________________

* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах.



	- общее обозначение


	В3 

	- оборотной воды, подающей


	В4 

	- оборотной воды, обратный


	В5 

	- умягченной воды


	В6 

	- речной воды


	В7 

	- речной осветленной воды


	В8 

	- подземной воды


	В9 

	2 Канализация:


	  

	а) общее обозначение


	К0 

	б) бытовая


	К1 

	в) дождевая


	К2 

	г) производственная:


	  

	- общее обозначение


	К3 

	- механически загрязненных вод


	К4 

	- иловая


	К5 

	- шламосодержащих вод


	К6 

	- химически загрязненных вод


	К7 

	- кислых вод


	К8 

	- щелочных вод


	К9 

	- кислощелочных вод


	К10 

	- цианосодержащих вод


	К11 

	- хромосодержащих вод


	К12 

	3 Теплопровод:


	  

	а) общее обозначение


	  

	б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов:


	  

	- подающий


	Т1 

	- обратный


	Т2 

	в) трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения:


	  

	- подающий


	Т3 

	- циркуляционный


	Т4 

	г) трубопровод горячей воды для технологических процессов:


	  

	- подающий


	Т5 

	- обратный


	Т6 

	д) трубопровод:


	  

	- пара (паропровод)


	Т7 

	- конденсата (конденсатопровод)


	Т8 


13 Буквенно-цифровые обозначения газопроводов принимают по #M12293 0 9054654 3271140448 24569 1325781987 247265662 4292033357 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 21.609#S, таблица 1.

14 Для трубопроводов систем водопровода и канализации, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в таблице 8.

Для теплопроводов, приведенных в таблице 8, при разных параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:

- от  Т11  до  Т19 и от Т21  до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление б);

- от  Т31  до  Т39 и от Т41  до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление в);

- от  Т51  до  Т59 и от Т61  до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление г);

- от  Т71  до  Т79 и от Т81  до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление д).

Для трубопроводов, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров.

15 Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например:  К4Н;  Т8Н.

16 Примеры построения условных графических обозначений элементов санитарно-технических систем приведены в приложении А.

17 Примеры построения условных обозначений и упрощенных графических изображений элементов санитарно-технических систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях, приведены в приложении Б.

18 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи принимают по #M12293 1 901706033 3271140448 24569 3718957533 247265662 4292033357 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 21.404#S.

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Примеры построения обозначений элементов систем 

  Таблица А.1 

	#G0
Наименование


	Обозначение 

	1 Воздухоохладитель с форсуночным распылением


	[image: image134.png]




	2 Подвод теплоносителя к подогревателю воздуха*
	[image: image135.png]




	_______________ 

     * Трубопровод подогревающей или охлаждающей среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата.



	3 Заслонка вентиляционная с электромагнитным приводом


	[image: image136.png]


 

	4 Вентилятор радиальный с электромашинным приводом


	[image: image137.png]


 

	5 Клапан регулирующий с электромашинным приводом


	[image: image138.png]






ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Примеры построения условных обозначений и упрощенных 

изображений элементов систем в схемах, выполняемых 

в аксонометрических проекциях 

   Таблица Б.1 

	#G0
Наименование


	Обозначение

(упрощенное изображение)



	1 Трубопровод (воздуховод)


	[image: image139.png]


 

	2 Подогреватель воздуха


	[image: image140.png]


 

	3 Вентилятор радиальный


	[image: image141.png]


 

	4 Циклон


	[image: image142.png]


 

	5 Коллектор


	[image: image143.png]


 


ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Пример выполнения принципиальной технологической схемы

 вентиляционной системы 

[image: image144.png]& Oscaprasaenae novauawe ()





Примечание - Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице, приняты по #M12293 0 901706033 3271140448 24569 3718957533 247265662 4292033357 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 21.404#S.

	#G0Обозначение 
	Измеряемая величина 
	Функциональный признак прибора 



	Т


	Температура 
	-

	P


	Давление 
	-

	D


	Перепад 
	-

	H


	Ручное воздействие 
	-

	I


	-
	Показание 

	C


	-
	Автоматическое регулирование 

	S


	-
	Включение, отключение, блокировка 


Текст документа сверен по:

официальное издание

МНТКС - М.: ИПК  Издательство 

стандартов, 1995 

