Расчет объема расширительного бака
Прежде всего определим параметры, которые наиболее корректно подходят нашему оборудованию: 

1) Коэффициент расширения воды "e"; 

2) Объем "C" воды, содержажейся в системе (котел + трубопроводы + радиаторы, обычно от 10 до 20 литров на каждые 1000 Килокалорий номинальной мощности Котла); 

3) Температура воды "T1" в системе в выключенном состоянии; 

4) Максимальная температура "T2" воды в рабочем режиме; 

5) АБСОЛЮТНОЕ давление "Pi" сжатого воздуха, содержащегося в баке; 

6) АБСОЛЮТНОЕ давление "Pf" срабатывания клапана безопасности.

 

Вычисляется объем теоретического расширения нашей установкой по следующей формуле:  V = C * e / 1 - ( Pi / Pf )  

Возьмем как пример, предположительно такую систему: 

"C" = 450 литров 

"T1" = 10 C° 

"T2" = 95 C° " 

Pi= 1,5 Бар (внутреннее давление бака) + 1 Бар (атмосферное давление) = 2,5 Бар абсолютного давления 

Pf = 4 Бар

Коэффициент расширения воды "e" вычисляется следующим образом: 

 

1) Вычисляем относительную температуру T2-T1 = 95 -10 = 85 C° 

2) Вычисляем "e", используя следующую таблицу: 

	N°
	C°
	"e"

	1
	0
	0,00013

	2
	10
	0,00027

	3
	20
	0,00177

	 4
	30
	0,00435

	5
	40
	0,00782

	6
	50
	0,01210

	7
	55
	0,01450

	8
	60
	0,01710

	9
	65
	0,01980

	10
	70
	0,02270

	11
	75
	0,02580

	12
	80
	0,02900

	13
	85
	0,03240

	14
	90
	0,03590

	15
	95
	0,03960

	16
	100
	0,04340

	17
	110
	0,05150


Таким образом формула даёт результат:

V = 450 x 0,03240/1 - (2,5/4) = 14,58 / 0,38 = 38,36 литра

 Как наиболее выгодный и пригодный вариант, в этом нашем случае мог бы быть бак на 35/40 литров. 

