Легенда о щите   :

- Квартирный щит состоит из  трех шкафов на 36 модулей  каждый. Шкафы выбраны - Хагер  Гольф.  Они отлично вписались в отведенное им место: В600 х Ш900 см.

- В этажном щитке отдельно уже установлен автомат, ограничивающий мощность, выделенную на квартиру.

- Данный квартирный щит собирается с расчетом на то, что все изменится к лучшему: появится РЕ и выделенная мне мощность будет хотя бы 6кВт.

- Назначение основной аппаратуры:

- АВ «1» предназначен  для отключения питания в квартирном щите полностью;

- УЗО «2» селективное – защита от пожара;

- РН «3» защита всего щита от выхода напряжения за пределы «рабочего» диапазона, задержка включения >=5мин, коммутирует всю нагрузку своими контактами;

- контактор «4» включен последовательно с РН, основное назначение – разрыв нуля, при отключении фазы РН;

- линии устройств « 5» ,»6», «7» - приоритетные.  Подключены всегда, не зависимо от присутствия кого-то в квартире;

- АВ «10» предназначен для отключения вручную  остальных «второстепенных» потребителей в случае отсутствия кого-либо в квартире;

- Все УЗО будут  электромеханические.

- Связки УЗО (позиции «7», «11», «13», «14») + АВ готов заменить на ДА,  если найду(или кто-то посоветует) ДА с  электромеханическим расцепителем по утечке, с отдельной индикацией причины срабатывания и, естественно, дешевле связки АВ+УЗО .

- Серыми полями выделены резервные места и оборудование, которые не будут использоваться на данный момент, но (возможно) понадобятся в будущем.

- Вся проводка в квартире ВВГ-нг.  Сечения и количество проводов  линий (прошу не судить сторого) указаны около последних АВ. Если не указано – потребитель коммутируется в щите.

- Все АВ, кроме «8» и «9» будут  одного производителя, например ХАГЕР, для  получения хоть какой-то селективности срабатывания при авариях;

- АВ «8», «9» - ищу одного производителя, разборные, не дорогие.

15

14

13

12

11

Электрощит 36 мод. навесной VS312TD Hager Golf

УЗО

А

63А

30 мА

УЗО

А

16А В

10 мА

10

9

8

АВ

32А D

2Р

7

Резерв 4 места

УЗО

А

16А В

10 мА

5

АВ

10А B

1Р+N

6

Дежурное осв, тамбур

3

4

2

1

Деж осв, тамбур

2 х1,5

Резервы, слаботочка

Электрощит 36 мод. навесной, VS312TD Hager Golf

Охрана

АВ

32А С

2Р

УЗО S

40А

100 мА

Розетки

3х2,5

АВ

16А B

2Р

Зал, Балкон

УЗО

А

25А

30 мА

2х1,5

2х1,5

2х1,5

2х1,5

Детские

Туалет, Ванна

Зал, Балкон

АВ

10А B

1Р+N

АВ

10А B

1Р+N

АВ

10А B

1Р+N

Кухня, Коридор

АВ

10А B

1Р+N

Освещение

УЗО

А

40А

30 мА

Розетки

3х2,5

3х2,5

Свич, роутер

рекуператоры

Резерв 4 места

Кондиционер

Резерв 3 места

АВ

16А С

2Р

АВ

20А С

2Р

АВ

0,5А С

1Р

АВ

С

25А

2Р

Котел, насос, термостаты

РН

220В

80А

контактор

40А

2Р

АВ

13А B

2Р

АВ

10А B

1Р+N

Электрощит 36 мод. навесной, VS312TD Hager Golf

АВ

13А С

2Р

АВ

13А С

2Р

УЗО

А

16А В

10 мА

3х2,5

3х2,5

АВ

20А B

2Р

Духовка

Кухня РП

Ванна, стиральн.маш.

на

АВ

20А B

2Р

АВ

10А B

2Р

Коридор

Кухня, Коридор,

Пылесос

Детские

3х1,5

3х1,5

3х1,5

АВ

13А B

2Р

3х2,5

3х2,5

АВ

16А С

2Р

Холодильник