## Лист1
РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА
| Расчет мощности теплообменника | Расчет площади теплообменника | Расчет коэффициента теплопередачи
Температура подачи котла | 80 | 85 | 85
Температура обратки котла | 73 | 75 | 75
Температура ХВС | 55 | 15 | 10
Температура ГВС | 65 | 45 | 60
Средняя температура в теплообменнике | 76.5 | 80 | 80
Разница средних температур | 14.9365 | 47.262 | 37.322
Коэффициент теплопередачи сталь-вода | 595 | 595 | 595.4189
Коэффициент теплопередачи медь-вода | 800 | 800
Площадь теплообменника сталь, квм | 0.9 | 0.85346 | 1.08
Площадь теплообменника медь, квм |  | 0.63476
Мощность теплообменника сталь, Вт | 7998.4709 | 24000 | 24000
Мощность теплообменника медь, Вт | 10754.2465
Расход теплоносителя в стальном теплообм | 985.0334 | 2068.9655 | 2068.9655