КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ?
Для ответа на этот вопрос определим его назначение:

· [image: image2.png]


для поддержания давления в системе при выключенном насосе;

· для исключения очень частого включения насосов;

· для компенсаций пиковых значений потребления воды;

· для некоторого резерва воды.

Сразу скажем, что система будет нормально работать при установке даже небольшого 24-литрового гидроаккумулятора. Причем, место подсоединения может быть практически любое, но чем ближе он находятся к насосу, тем лучше.


С точки зрения частоты включения насоса (не рекомендуется включать насос чаще 30 раз в час), выбрать гидроаккумулятор можно исходя из того, что в бытовых системах обычно используют насосы с производительностью около 30-40 л/мин. Если принять, что в гидроаккумуляторе находиться 50 % воды и 50 % воздуха, то 80 - 100 литровый гидроаккумулятор полностью решает эту задачу.

С точки зрения компенсаций пиковых значений потребления воды при выборе гидроаккумулятора, нужно рассмотреть некоторые обычные расходные характеристики бытовых точек потребления воды:

· кран кухни - 8 литров в минуту,

· душ - 10 литров в минуту,

· туалет - 6 литров в минуту.

Теперь допустим, что туалетов два, и все эти точки потребляют воду одновременно. В сумме получается около 30 литров. Учитывая процент заполнения воды в гидроаккумуляторе, Вам опять хватило 80 - 100 литров.

Также можно воспользоваться международной методикой расчета UNI 9182 при расчете индивидуальных домов, оснащенных канализацией и различным оборудованием, потребляющим большое кол-во воды:

 

1. Заполните ниже таблицу  для определения суммарного коэффициента потребления воды Cу путем составления перечня точек разбора в доме и указания количества каждого вида оборудования.

 

	Вид оборудования
	Коэффициент частоты использования каждого вида оборудования, Cx
	Кол-во каждого 
вида оборудования, n
	Произведение (Cx) х (n)

	Туалет
	3
	 
	 

	Душ
	2
	 
	 

	Ванная
	2
	 
	 

	Кран в раковине
	6
	 
	 

	Биде
	1
	 
	 

	Кран в кухне
	2
	 
	 

	Стиральная машина
	2
	 
	 

	Машина для мытья посуды
	2
	 
	 

	Кран для полива
	2
	 
	 

	Суммарный коэффициент Су=
	 


 

2. Исходя из значения суммарного коэффициента Су,определите значение максимального расхода воды,необходимого для вашего дома (см. ниже таблицу):

 

	Су
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	25
	30
	35

	Макс. производительность
(л/мин)
	12
	18
	24
	30
	36
	40,8
	46,8
	51
	51,8
	67,8
	78
	87,6


 

3. Для определения объема гидроаккумулятора надо решить, сколько раз в час допускается включение гидроаккумулятора при максимальной интенсивности потребления. Нормальным считается 10-15 раз в час. Также требуется назначить пороги срабатывания реле давления станции водоснабжения. Нижний порог Pmin для двухэтажных домов обычно равен 1,5 бар, а верхний Pmax - 3 бар. Тогда, для определения объема гидроаккумулятора надо прибегнуть к следующей формуле:

 

 

[image: image1.png]V=165x

P

xP,
P

PP ©




 

где V - полный объем гидроаккумулятора, литр
Qmax - максимальное значение потребного расхода воды, л/мин
а - количество пусков системы в час
Pmin - нижний порог давления при включении насоса, бар
Pmax - верхний порог давления при включении насоса, бар
Po - начальное давление газа в гидроаккумуляторе, бар

И, наконец, последний случай - использование гидроаккумулятора как резерва некоторого количества воды при отключении электроэнергии. Здесь все зависит от Вашего понимания величины такого резерва.

 

Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе
 

Давление воздуха в гидроаккумуляторе определяется исходя из значения гидростатического давления (высоты воды) в системе водоснабжения Вашего дома и должно быть не меньше этого значения. Например, если высота труб в Вашей системе равна 10 метрам, то тогда давление водного столба будет равно 10 метрам, что равно давлению 1 бар.

Однако нам надо, чтобы система работала устойчиво. Наиболее критичной, с точки зрения стабильности работы, является наиболее высокая точка разбора (например кран или душ на верхнем этаже). Кран работает нормально, если давления в нем не менее 0,5 бар.

Таким образом, минимальное значение давления газа в гидроаккумуляторе равно 0,5 бар плюс значение приведенного гидростатического давления в точке расположения гидроаккумулятора (расстояние по высоте между верхней точкой разбора и точкой расположения гидроаккумулятора). В нашем случае, если гидроаккумулятор расположен в низшей точке системы   водоснабжения, то минимальное значение газа в нем следует назначить 1 бар + 0,5 бар = 1,5 бар

Обычно завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5 бар., но может случиться так, что давление воздуха в купленном Вами гидроаккумуляторе будет другое. Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с помощью автомобильного насоса. Проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе следует 1-2 раза в год. 

