Реле «сухого хода» LP3

Реле LP 3 используется в качестве защиты от «сухого хода» в автономных системах водоснабжения, установках для полива и пожаротушения, а также в системах кондиционирования. Рабочей средой систем, где используется реле серии LP, должна быть вода. Управление режимом «сухого хода» происходит по заданным значениям давления, предварительно выставленными на реле. Размыкание контактов в реле происходит тогда, когда давление в системе становится ниже, чем предварительно заданное. Замыкание контактов происходит, когда давление в системе становится выше, чем предварительно задано, или при нажатии на кнопку запуска, расположенную вверху на крышке устройства. Реле «сухого хода» LP3 необходимо использовать в паре с реле давления РМ-5 и РМ-12. В продаже имеются реле давления LP3 и LP3/18 производства итальянской фирмы Italtecnica.
 Технические характеристики
 Основные технические характеристики реле «сухого хода» LP3 и LP3/18 указаны в таблице 1.

	Характеристики
	LP3
	LP3/18

	Диапазон настройки давления выключения: (бар)
	0,1÷0,4
	0,3÷2,0

	Диапазон настройки давления включения: (бар)
	0,5÷0,9
	0,8÷2,6

	Заводская настройка (бар)
	0,1÷0,5
	0,5÷0,95

	Температура рабочей среды до (°С)
	55
	55

	Максимальный рабочий ток (ампер)
	16 (10)
	16 (10)

	Напряжение (вольт)
	250
	250

	Подсоединение внутренняя резьба (дюйм)
	1/4
	1/4

	Класс защиты
	IP 44
	IP 44


Примечание: При использовании реле «сухого хода» для управления насосным оборудованием максимальный ток коммутации составляет 10А.

 Конструкция реле
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Конструктивно реле «сухого хода» собрано в пластиковом корпусе и закрыто крышкой. На (Рис.1)  обозначены основные элементы.

На основании реле (Поз. 7) расположены все рабочие элементы. К основанию крепится фланец (Поз.  8). Конструкцию фланца мы подробно рассматривали в статье посвященной трехфазным реле давления. Фланец имеет гайку с внутренней резьбой 1/4″ для подсоединения к системе водоснабжения. С помощью гайки и пружины (Поз. 6) регулируется давления отключения реле. При сжатии пружины (гайку закручиваем) давление отключения будет увеличиваться. Когда пружину разжимаем (гайку откручиваем) давление отключения уменьшатся. Кнопка (Поз. 5) используется для принудительного включения реле «сухо хода» в работу. Клеммы (Поз. 3 и 4) используются для подсоединения электрических проводов. При этом, не имеет значения, какие клеммы входные (подводится питание ~220 В.), а какие выходные (подключается двигатель) Отдельно выведены клеммы для подключения «заземляющих» проводов (Поз. 2) от сети питания и двигателя. Для жесткой фиксации и крепления кабеля сетевого питания и электрического кабеля подключения двигателя, используются кабельные зажимные муфты (Поз. 1). Все рабочие элементы реле давления закрываются крышкой.

 Схема монтажа оборудования
На (Рис. 2) приведена схема монтажа автоматической насосной станции с применением реле LP.





На всасывающий трубопровод (Поз. 3) монтируется обратный клапан с сеточкой (Поз. 2). На напорном трубопроводе (Поз.  8) монтируется реле давления (Поз. 5), гидроаккумулятор (Поз. 6) и реле сухого хода (Поз. 9). За реле «сухого хода» монтируется обратный клапан  (Поз. 10). Последовательность электрических подключений на (Рис. 2): сетевая вилка (Поз.4) – реле давления – реле «сухого хода» и двигатель насоса (Поз. 1). Но эта последовательность может быть и такой: сетевая вилка – реле «сухого хода» – реле давления и двигатель насоса. Основной принцип  подключения этих двух реле такой, они должны подключаются последовательно.

Принцип работы и регулировка реле «сухого хода»
Устройство представляет собой двух контактное реле коммутации. Первоначально его контакты находятся в разомкнутом состоянии. Для запуска устройства в работу необходимо нажать и удерживать красную кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока давление в системе не подымется выше, чем задано. При снижении давления в системе ниже, чем задано на реле, происходит размыкание контактов и устройство отключает насос по режиму «сухой ход». В продажу реле поступают с заводскими значениями давления включения (смотри Таблицу 1). Для изменения заводских настроек давления включения предназначена регулировочная гайка и пружина (Рис 1). Чем сильнее сжимаем пружину, тем на большее давление включения настраивается реле, а при ослаблении пружины давление включения уменьшается. Контролировать значение давления включения реле необходимо по манометру.

 Эксплуатация, обслуживание и ремонт реле
Реле «сухого хода» как и реле давления, очень простое и надежное устройство, используемое для защиты автономной системы водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации оно работает без сбоев. Однако, учитывая качество нашей воды, перепады напряжения или повышенную влажность, случаются сбои в его работе. К нестабильной работе реле давления приводит также колебания напряжения электрической сети, попадание в систему водоснабжения воздуха. Причины выхода реле «сухого хода» из строя, как его можно разобрать, починить или отремонтировать мы более подробно рассматривали в статье посвященной трехфазным реле давления.

