	№ п/п
	Технічні характеристики
	Котли опалювальні водогрійні твердопаливні стальні Ретра-3М 

	1
	Номінальна потужність, кВт
	22
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700
	800
	900
	1000
	1150

	2
	Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м), кв.м
	220
	320
	400
	500
	650
	800
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
	4500
	5000
	5500
	6000
	6500
	7000
	8000
	9000
	10000
	11500

	3
	Площа теплообміннику (конвективної частини), кв.м
	2,38
	2,78
	3,72
	4,83
	5,97
	7,10
	8,66
	15,40
	17,41
	21,49
	26,15
	30,47
	34,20
	38,12
	42,37
	45,06
	47,68
	50,39
	54,07
	61,61
	67,45
	73,76
	84,32

	4
	Габаритні розміри:

Довжина, мм

Ширина, мм

Висота, мм
	1220
590
870
	1345

590
905
	1425

640

965
	1565

700

1165
	1700

750

1190
	1770
770
1260
	1955

875

1345
	2120

940
1505
	2380

1060

1660
	2515

1245

1935
	2680

1345

1935
	2790

1345

1935
	2940

1445

1935
	2955

1545

2085
	2955

1645

2185
	2955

1745

2185
	2985

1745

2285
	3085

1745

2420
	3170

1830

2570
	3255

2130

2570
	3245

2130

2670
	3255

2230

2670
	3405

2460

2670

	5
	Об’єм топочної камери, куб.м
	0,06
	0,083
	0,083
	0,165
	0,187
	0,217
	0,532
	0,538
	0,635
	0,882
	1,037
	1,037
	1,287
	1,591
	1,892
	2,030
	2,147
	2,357
	2,704
	3,246
	3,527
	4,027
	4,963

	6
	Об’єм водяної рубашки, літрів
	91
	150
	186
	240
	308
	390
	500
	770
	880
	1070
	1250
	1350
	1600
	1850
	2000
	2150
	2250
	2300
	2400
	2500
	2600
	2700
	2880

	7
	Площа колосникової решітки, кв.м
	0,189
	0,276
	0,28
	0,367
	0,403
	0,466
	0,671
	0,847
	0,765
	1,020
	1,200
	1,200
	1,490
	1,568
	1,690
	1,812
	1,812
	1,871
	2,065
	2,478
	2,693
	2,856
	3,520

	8
	Максимальна температура води, оС

На виході котла

На вході котла
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70
	95

70

	9
	Температура вихідних газів при стабільному режимі, оС
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	10
	Робочий тиск Р, МПА
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	11
	Необхідна сила тяги, ПА
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	70
	70
	70
	70

	12
	Максимальні витрати палива при номінальній потужності, кг/год.
	Дерево
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13
	16
	21
	26
	34
	40
	45
	50
	55
	60
	64
	69
	73
	97
	112
	126
	145

	
	
	Вугілля
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	43
	46
	49
	52
	75
	93
	110
	127

	13
	Діаметр під’єднувальних 

труб, dy, мм
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	100
	100
	100
	100
	125
	125
	125
	125
	125
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	14
	Вихід під димохід, мм
	180х
180
	180х
180
	200х
200
	200х
200
	230х
200
	250х
200
	300х
200
	300х
212
	350х
212
	300х
262
	350х
262
	350х
262
	400х
262
	450х
262
	500х
262
	550х
262
	550х
287
	550х
312
	600х
412
	725х
412
	725х
412
	750х
412
	750х
412

	15
	Висота димоходу не менше, м
	6
	7
	7
	7
	7
	8
	15
	15
	15
	15
	15
	18
	18
	18
	18
	18
	20
	20
	25
	25
	25
	25
	25

	16
	Діаметр труби димоходу, мм
	219
	219
	219
	219
	245
	273
	273
	273
	325
	377
	377
	377
	377
	426
	426
	530
	530
	530
	630
	720
	720
	720
	720

	17
	Маса котла (без води), кг
	285
	335
	380
	470
	550
	630
	850
	1050
	1580
	2100
	2350
	2520
	2940
	3660
	4030
	4250
	4380
	4620
	4780
	5730
	5980
	6320
	6930


