ПРОТОКОЛ № 1351
 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 03 вересня2012 р
Проба доставлена Замовником
Замовник : ПО  

 Місце відбору проби: Лисянка
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАН-НЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 3 б

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 4 б

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – 4 б

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,3

	5
	АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,44

	6
	НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,05

	7
	НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4078
	не більше  50,0
	6,2

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	моль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	7,8

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	5,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	14,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	321,0

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	Мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,75

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	1,0

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	моль

/дм³
	ГОСТ   23268
	не  більше 6,5
	0,075

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	7,5

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6059
	не  більше 80,0
	106,0

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	34,4

	18
	 ОКИСЛЮВА-НІСТЬ 
	мг/О2дм
	ГОСТ  23268
	не більше  5,0
	6,0

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	35º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	2,3

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	2,64

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ГОСТ  18293
	не більше  1,0
	0,11

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  18165
	не більше  0,5
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,01


Підпис особи, яка проводила аналіз
Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
