	
[image: image2.jpg]e | g
A A
A
v ' Ay
)
Puc. 81 Pnc. A2 Puc. A3

P

P
& e





	Умягчитель воды ИОН 1054 С (FU 1054). Одной из актуальных проблем воды, является ее жесткость, обусловленная присутствием в воде значительного количества солей, кальция и магния - солей жесткости. Жесткая вода является причиной образования накипи и отложений на стенках нагревательных элементов бойлеров, котлов, а также доставляет много неудобств при использовании в быту.

Для снижения показателей жесткости и предотвращению образования отложений и накипи применяются системы умягчения воды. Умягчители бывают 3-х типов: химические с дозировкой реагентов, физические с электромагнитым полем и физикохимические с применением ионообменных смол (катионитов). Самым безопасным и действенным умягчителем является третий тип - ионообменные умягчители.




Принцип работы умягчителя воды ИОН 1054 С (FU 1054) 
Жесткая сырая вода проходит через клапан управления в корпус фильтра ИОН 1054 С (FU 1054) наполненный  ионообменной смолой (катионитом) , заряженной ионами натрия (рис. А-1: Исходное состояние). Ионы кальция и магния из воды удерживаются ионообменной смолой, которая отдает воде ионы натрия (реакция замещения). 

	[image: image1.png]



	Таким образом, все соли жесткости воды остаются в ионообменной смоле. Мягкая вода, обогащенная ионами натрия, покидает корпус фильтра ИОН 1054 С (FU 1054) (рис. А-2: Умягчение). Этот процесс происходит до тех пор, пока не израсходуется большая часть ионов натрия ионообменной смолы. Реакция обмена обратима, если ввести очень много ионов натрия (солевой раствор = таблетированная соль) (рис. А-3: Регенерация). Вследствие большого количества (концентрации) они вытесняют ионы кальция и магния из ионообменной смолы. Этот процесс - называется регенерацией или восстановлением первоначального состояния. В клапане управления задается программа с указанием объема фильтроцикла (объема воды между промывками) и время промывки (в котором часу умягчитель должен провести регенерацию). Когда регенерация умягчителя ИОН 1054 С (FU 1054) закончится - он будет снова готов к работе. Промывочная вода в процессе регенерации сбрасывается в дренаж.


Комплектация умягчителя воды ИОН 1035 С (FU 1035)
Умягчитель ИОН 1054 С (FU 1054) включает в себя:
· автоматический клапан управления по расходу воды

· корпус фильтра (баллон) 1054
· дистрибьютор с водоподающей трубой

· катионит (ионообменная смола)
· солевой бак с регулировочным устройством наполнения

Преимущества умягчителя воды ИОН 1054 С (FU 1054)
· автоматический процесс работы и регенерации

· малое энергопотребление

· простота конструкции и сервисного обслуживания

· материал исполнения - пластик, не происходит коррозии

· не снижает давление воды

Применение умягчителя воды ИОН 1054 С (FU 1054)
· водоподготовка для систем отопления

· водоочистка для водогрейных и паровых котлов

· очистка воды для гостиниц, прачечных, саун и бассейнов

· водоподготовка для систем кондиционирования

Технические характеристики ИОН 1054 С (FU 1054)
· Производительность раб./макс. - 2/2,5 м3/ч

· Ресурс фильтра (при жесткости 5,0 мг-экв/л) - 7 м3

· Количество соли на регенерацию - 4,5 кг

· Объем катионита - 37 литров 

· Подключение к водопроводу вх/вых - 25 мм (1")

· Подключение к дренажу - 3/4"

· Размер баллона фильтра

· - высота с управляющим клапаном - 1640 мм 

· - диаметр - 254 мм 

· Размер солевого бака 70л - 280х280х1000мм 

· Электропитание

· напряжение - 220 В, 50 Гц

· мощность - 30 Вт

· Время регенерации - 80-110 мин

Требования к качеству входящей воды:
· взвешенные вещества - не более 5 мг/л

· жесткость общая - до 20 мг-экв/л

· общее солесодержание - до 1000 мг/л

· цветность - не более 30 градусов

· железо общее - не более 0,5 мг/л

· нефтепродукты - отсутствие

· сероводород и сульфиды - отсутствие

· твердые абразивные частицы - отсутствие

· свободный активный хлор - не более 1 мг/л

· окисляемость перманганатная - не более  6,0 мгО2/л

· температура - 5-35 °C

· давление воды - 3-6 атм

Расход соли на очистку 1 м3 воды – 1,2 кг стоимость 1 кг = 3,8 грн.

Стоимость Умягчителя воды ИОН 1054 С (FU 1054 GL) =  8 640 грн

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ ( с учетом монтажа) ориентировочно 1520 грн.
_1458029311

