	подскажите хотя бы почему нежелательно использовать такую последовательность АВ 16А - УЗО 25А - розетка 16А.


В основном - экономика.

Схема 1 УЗО + 4 АВ:

[image: image1.png]s

o
e

an

a2
=

an
ama

s

a3
e

104

Q
e

1A

as
e

10a

s
e

10a





Цена АВ ~ 30 UAH, цена УЗО ~ 250 UAH. Итого ~ 370 UAH, 6 модулей в щитке.



Схема 4 УЗО + 4 АВ. 

[image: image2.png]—— |
3878

+

+

+

o sma






Итого ~ 1120 UAH, 12 модулей в щитке (шины Х1...Х4 - условно)


Схема 4 диффавтомата 

[image: image3.png]A

o
e

an

3

104
ama

A

o3

104
ama

s

Q

e
ama

A

s

e
ama






Итого ~ 1200 UAH, 8 модулей в щитке



ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ
...
2.5.4.5 Для захисту ПЗВ (як і інших елементів кола) від надструмів повинні бути застосовані автоматичні вимикачі або запобіжники. З метою забезпечення ефективності цього захисту характеристики ПЗВ і пристрою захисту від надструму повинні бути скоординовані між собою.
Рекомендується застосовувати ПЗВ, які спільно з автоматичними вимикачами являють собою єдиний апарат (диференційні автоматичні вимикачі).


НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

2 Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків 
...
2.8. 3ахисні заходи безпеки
...
2.8.12. Допускається приєднання до одного П3В декількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі (запобіжники). 
Установлення П3В у лініях, які живлять стаціонарно встановлене обладнання і світильники, а також у зaгальних мережах освітлення, не обов'язкове.

