Реле напряжения RN-01-30

Реле предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения. Устройство позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А. 

	Технические характеристики:
﻿Напряжение питания
	220В, 50Гц 

	Максимальный ток, коммутируемый контактами реле
	30А 240VAC 

	Рабочий ток длительной нагрузки
	24А 240VAC 

	Диапазон установки минимального напряжения ULo 
	165-220B 

	Диапазон установки максимального напряжения UHi 
	230-280B 

	Диапазон установки гистерезиса напряжения H 
	1-20B 

	Погрешность измерения напряжения
	±2В 

	Дискретность показания напряжения
	1В 

	Время реакции на аварию t1 (регулируется)
	0,1-99,9 сек 

	Время повторного включения t2 (регулируется)
	0,1-99,9 сек 

	Максимально коммутируемое напряжение
	250В 

	Коммутационная износостойкость
	>105 циклов 

	Диапазон рабочих температур
	-25 … +35°С 

	Относительная влажность воздуха
	Hе более 80% при 25°С 

	Режим работы
	Kруглосуточный 

	Потребляемая мощность
	1Вт 

	Подключение
	Bинтовые зажимы 2.5мм2 

	Степень защиты: 
	

	реле
	IP40 

	клеммной колодки
	IP20 

	Габаритные размеры
	35х65х90 мм 2 модуля 

	Монтаж
	Hа DIN-рейке 35мм 



[image: image1.jpg]


Реле предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения. Устройство позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А. 

Если напряжение находится в пределах допустимых значений (устанавливаются верхнее и нижнее значения в пределах от 100В до 330В), то контакты силового реле замкнуты, и на нагрузку подается напряжение. В случае отклонения напряжения выше или ниже установленных значений в течение времени t1 (устанавливается в пределах 0,1-99,9с)  контакты силового реле размыкаются; некоторые модификации прибора, при этом, подают напряжение на сигнализирующее устройство (фонарь, звонок и т.п.).

При восстановлении значения напряжения в пределы установленных, через  время t2 (0,1-99,9с) происходит повторное включение устройства. На индикаторе устройства отображается причина отключения и значение аварийного параметра.

Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет понятную цифровую и световую индикацию, значения параметров легко устанавливаются при помощи кнопок на корпусе устройства.

Реле напряжения RN-01-30 имеет ряд преимуществ перед аналогичными приборами других производителей:

1. Широкие возможности установки параметров. Большинство приборов конкурентов имеет лишь регулировку верхнего и нижнего пределов напряжения и времени повторного включения.  RN-01-30 имеет более широкий диапазон регулировок по вышеперечисленным параметрам и, кроме того, имеет возможность регулировки гистерезиса напряжения и времени срабатывания.

2. Точность регулировки. Большинство приборов аналоговые и имеют механическую регулировку, с точностью порядка +-10%. RN-01-30 является цифровым прибором, с точностью регулировки в 2В, что составляет около 1%.

3. Высокая информативность. Наше реле, в отличие от конкурентов, имеет цифровую индикацию значения аварийного параметра; в программе выпуска есть модификации, которые при аварийном отключении, подают напряжение на внешнее сигнальное устройство.

