Реле напряжения "VOLT-CONTROL" VC-01

[image: image1.png]


Реле является оригинальной разработкой ЧНПП "Электромир" и ориентировано для домашнего, офисного и другого применения. 

Устройство устанавливается либо прямо после счётчика, либо у защищаемого оборудования и контролирует величину входного напряжения. В случае выхода напряжения за установленный диапазон автоматически отсекает нагрузку. 

Измеренное микропроцессором напряжение сети выводится на дисплей. Скорость отключения нагрузки нормирована и зависит от величины скачка напряжения- чем он больше, тем быстрее срабатывает реле, включая при этом сигнал тревоги. 

Если напряжение нормализуется, реле снова подключает нагрузку к сети с заранее установленный пользователем интервал задержки времени. 

Исправность и корректность работы встроенного электромагнитного реле контролируется автоматически. 

Использование нашего реле повышает степень защиты Вашего оборудования и приборов от скачков напряжения в сети, экономное питание обмотки встроенного реле пониженным напряжением позволяет увеличить его ресурс. 

Функциональные особенности VC-01 : 

- цифровой трёхзначный дисплей , - клеммная планка защищена защитной крышкой , - программируемая звуковая сигнализация , 
- автоматический контроль исправности контактов , 
- встроенная защита ( плавкий предохранитель номиналом 0.1А ) от токов КЗ в схеме самого устройства и забросов напряжения более 400В , 
- обмотка реле экономно запитана низким напряжением, 
- быстродействие устройства – 20 миллисекунд . 

Индекс модели (VC-)                                                -01-16    -01-32    -01-40    -01-40P* 
Максимальное значение тока, Imax, A                   16.0        32.0        40.0         40.0 
Номинальное значение тока, Inom, A                    10.0        25.0        32.0         32.0 
Номинальная мощность нагрузки, Pnom, кВА       2.2          5.5           7.0           7.0 
Стоимость, Грн ( включая НДС )                             190.00    220.00    240.00    320.00 
* В модели VC-01-40P присутствует датчик тока, который позволяет измерять и выводить на цифровой дисплей значения тока или мощности нагрузки. 

Доступны к перепрограммированию следующие параметры реле: 

- верхнее значение напряжения срабатывания реле варьируется в диапазоне 230-270В с шагом 1В; 
- нижнее значение напряжения срабатывания варьируется от 100 до 210В с шагом 1В; 
- задержку времени включения можно варьировать от 3 до 999сек. с шагом 1сек; 
- звуковая сигнализация может быть отключена. 
- интервал времени замера максимального и минимального значения напряжений. 

Реле монтируется на стандартную рейку DIN 35мм. 

