Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50М, УЗМ-51М

[image: image8.jpg]


Меандр
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50М/ УЗМ-51М предназначено для защиты подключенного к нему оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (<170 В или >265 В) в однофазных сетях, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное энергоёмкой варисторной защитой. Включение после подачи питания либо после аварийного отключения происходит автоматически через 10 сек при восстановлении сетевого напряжения до нормального. Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ. Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.). Технические характеристики: Устройство защиты УЗМ изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на рейку ДИН, в котором смонтировано электронное реле напряжения с фиксированными нерегулируемыми порогами (УЗМ-51 с регулируемыми порогами) выполненное на базе микроконтроллера, имеющее на выходе поляризованное электромагнитное реле с мощными контактами. !!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.). Основные параметры: Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого напряжения Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В, для УЗМ-51 242-286 В) Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В, для УЗМ-51 154-198 В) Фиксированная задержка срабатывания 0,2с при превышении напряжения 10с при понижении напряжения Верхний порог ускоренного отключения (< 20мс) при превышении напряжения >300В Нижний порог ускоренного отключения ( 100мс) при понижении напряжения <130В Фиксированная задержка повторного включения - 6 мин УЗМ-50, 10сек УЗМ-51. Номинальный ток коммутации 63А Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - до 440 В

	 
	Наименование
	Задержка вкл.
	Рег. порогов

	


	


 HYPERLINK "http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457" \o "" 
УЗМ-51М
 
	10 сек или 6мин.
	да

	


	


 HYPERLINK "http://www.electronshik.ru/item/uzm-50m-599456" \o "" 
УЗМ-50М
 
	10 сек или 6мин.
	нет


	Артикул
	Наименование
	Цена, руб. за:
	 

	
	
	Розн.
	М. опт
	Опт
	

	59-94-57
	


 HYPERLINK "http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457" \o "" 
УЗМ-51М
 
	2 007,00
	1 800,00
	1 608,00
	



	59-94-56
	


 HYPERLINK "http://www.electronshik.ru/item/uzm-50m-599456" \o "" 
УЗМ-50М
 
	1 609,00
	1 443,00
	1 290,0
	


- See more at: http://www.electronshik.ru/card/ustroystvo-zashchiti-mnogofunktsionalnoe-uzm-50m-uzm-51m-110572#sthash.JkIivDFh.dpuf

