[image: image1.png]


метод измерения сопротивления заземлителя. Трехэлектродная схема измерения методом вольтметра — амперметра показана на рис.26, а. На заземлитель 1 подается ток около 10 А, который образует цепь через вспомогательный токовый зонд 2. Падение напряжения Uизм измеряют между заземлителем и зоной нулевого потенциала. Для этого включают вольтметр между заземлителем и вспомо​гательным потенциальным зондом 3.Сопротивление заземлителя (согласно закону Ома) 


R = Uизм/Iизм (26)


 




Рис. 26. Схемы измерения сопротивления заземлителей методом вольтметра - амперметра (а) и размещения токового и по​тенциального зондов относительно сложного заземлителя с наибольшим размером D по горизонтали (б) или одиночного электрода (в) длиной L

В качестве токового и потенциального зондов используют специальные штыри с заостренным концом длиной 0,7 — 0,8 м, диаметром 2 см, которые забивают во влажный или подсо​ленный грунт (для уменьшения сопротивления).

Правильность замеров зависит от выбора места установки потенциального зонда. Одиночный токовый штырь имеет со​противление и потенциал, во много раз больше, чем иссле​дуемый заземлитель, выполненный из большого числа электро​дов. Если потенциальный зонд 3 ошибочно поместить не в зону с нулевым потенциалом (точка х1 на рис. 27, а), а в точку х2, вольтметр измерит напряжение U2, значительно превышаю​щее напряжение U1 исследуемого заземлителя.

Погрешность в сторону увеличения сопротивления заземли​теля может достигнуть сотен процентов. Чтобы избежать по​грешности, рекомендуется применять схемы размещения элек​тродов (рис.26, б, в). Электроды размещают по одно - либо двухлучевой схеме. Расстояния от исследуемого заземлителя 1 до потенциального 3 и токового 2 зондов принимают в зави​симости от наибольшего линейного размера D по диагонали заземлителя. В случае замера сопротивления одиночного вер​тикального электрода эти расстояния указаны на рис. 27, в. 

