8

У К Р А И Н А

КП    «Т Е П Л О С Е Т Ь»

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по наладке наружной тепловой сети

от котельной по Бул. Шевченко, 3 г. Донецка

        Главный инженер
            Нагорный Г.Х.

        Начальник ПТЛ                          
            Дудников Ю.Н.

        Инженер-наладчик ПТЛ
            Омётов  В.С.
г. Донецк, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общая часть
II. Программа работ

III. Результаты обследования

1. Источник теплоснабжения

2. Наружные тепловые сети

3. Потребители тепла и местные системы отопления

IV. Расчетная часть

1. Тепловые нагрузки

2. Гидравлический расчет

3. Расчет дроссельных диафрагм

4. Разработка эксплуатационных режимов
4.1 Разработка теплового режима

    4.2 Разработка гидравлического режима
V. Рекомендуемые мероприятия

1. По гидравлическому и тепловому режимам котельной

2. По наружной тепловой сети

3. По тепловым вводам и местным системам отопления

VI. Заключение

ГРАФИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

1.  Расчетная схема наружной тепловой сети, лист ТС-1

2. Температурный график Тп= 890 С, То=700 С ( при Тн.р.= -230 С)   ТС-2

3. Чертеж дроссельной диафрагмы (шайбы) для установки во фланцах ТС-3
1. О Б Щ А Я Ч А С Т Ь
Связывая источник тепла с большим числом потребителей, имеющих разнообразную по величине и назначению тепловую нагрузку, тепловые сети должны обеспечивать согласованную работу всех звеньев системы централизованного теплоснабжения. Изменение расчетных условий работы тепловых сетей, их гидравлическая разрегулировка вызывают нарушения в работе систем отопления, и приводят, как  правило, к резко завышенному  расходу сетевой воды, сокращению пропускной способности сетей по теплу. При этом на источнике тепла возникают перерасходы топлива и электроэнергии на сетевые насосы.

Указанные недостатки устраняются в результате наладки тепловых сетей, теплоподготовительной  установки и систем теплоснабжения. Задачей наладки тепловых сетей от котельной по Бул. Шевченко, 3 является правильное распределение тепла между потребителями тепла, создание устойчивого гидравлического режима тепловых сетей и экономичной работы установленного оборудования.

2.  П Р О Г Р А М М А   Р А Б О Т

Работа по наладке наружной тепловой сети от котельной по Бул. Шевченко, 3 выполнялась по следующей программе:

1. Ознакомление с проектной документацией по котельной, наружным тепловым сетям и тепловым вводам.

2. Обследование и съемка с натуры  наружных тепловых сетей с промером длин участков, диаметров трубопроводов, качества изоляции и нанесение их на схему.

3. Обследование и съемка с натуры котельной и тепловых вводов с уточнением характеристик существующего оборудования котельной и режимов их работы.

4. Определение технического состояния помещений тепловых вводов и теплофикационных камер. 

5. Уточнение тепловых нагрузок  потребителей тепла.

6. Гидравлический расчет трубопроводов наружных тепловых сетей, разработка гидравлического  и теплового режимов  работы оборудования котельной.

7. Построение температурных графиков работы котельной.

8. Разработка рекомендуемых мероприятий по наладке наружных тепловых сетей и составление отчета. 

9. Составление технического отчета о проделанной работе.

3.  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   О Б С Л Е Д О В А Н И Я
1. Источник теплоснабжения
    Источником теплоснабжения служит котельная с 3 котлами НИИСТУ-5 с поверхностью нагрева H=46,5 м2  и теплопроизводительностью 0,56 Гкал/ч каждый, 
 Общая теплопроизводительность котельной составляет 1,68 Гкал/ч.
Для циркуляции теплоносителя в системе тепловой сети установлены 2 сетевых насоса: 1 насос типа  КМ 90/35  производительностью 90 м3/ч и напором 35 м вод. ст., с электродвигателем мощностью 16 кВт, количеством  оборотов n=3000 об/мин.  1 насос типа КМ 80-50-200 производительностью 50 м3/ч и напором 50 м вод. ст., с электродвигателем мощностью 15 кВт, количеством  оборотов n= 3000 об/мин.

Подпитка котла осуществляется из водопровода холодной воды.

Основным видом топлива котельной является природный газ. 

2. Наружные тепловые сети
Прокладка трубопроводов выполнена по двухтрубной схеме. Трубопроводы тепловой сети проложены подземным способом в непроходных железобетонных каналах и по техподпольям зданий. Теплоизоляция выполнена из минеральной ваты. По теплотрассе в узловых местах и на ответвлениях устроены теплофикационные колодцы (камеры) с  запорной арматурой. Запорная арматура установлена в техподпольях зданий. 
На основании обследования протяженность трубопроводов по длинам и диаметрам определилась:
	Д,мм
	159
	108
	89
	32

	Длина,м
	194
	456
	150
	16


Примечания: 1.Данные по длинам и диаметрам приведены с учетом прокладки труб в две нити (подающая и обратная) без учета труб внутренних систем отопления зданий и сооружений.

2. При проведении монтажных работ длины участков и диаметры необходимо уточнить по месту.

      Суммарная длина трубопроводов наружных тепловых сетей составила 816 м.

      Тепловые сети выполнены в самокомпенсирующем варианте. Схема теплоснабжения закрытая. Поверхность земли имеет уклон в сторону котельной (Н=5 м).
3. Потребители тепла и местные системы отопления
Потребителями тепла на отопительный период 2012-2013 г.г. являются 5 жилых и общественных зданий, включающих 6 тепловых вводов. Потребители тепла определены по данным существующей застройки. Подключение потребителей выполнено по безэлеваторной схеме. 
Местные системы смонтированы по однотрубной схеме с верхней разводкой и оборудованы нагревательными приборами М-140, М-140 АО и др. Воздухоудаление производится воздухосборниками, установленными в верхних точках системы отопления зданий.
4.  Р А С Ч Е Т Н А Я  Ч А С Т Ь

Расчетная часть выполнена на основании натурных съемок и в соответствии с главами СНиП 2.04.07.86 «Тепловые сети», СНиП  2.01.82 «Климатология» и других действующих документов.

1. Тепловые нагрузки
Основанием для выполнения расчетов, предшествующих разработке мероприятий по наладке, являются тепловые нагрузки подключенных к тепловой сети потребителей.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепла приняты по укрупненным измерителям согласно современной методике и по данным существующей застройки. 
Суммарная тепловая нагрузка на котельную по Бул. Шевченко, 3 составит на отопительный период 2010-2011 г.г. 1,43 Гкал/ч, а с учетом 1,6%  на потери в тепловых сетях  и 2,2% на потери на собственные нужды– 1,49 Гкал/ч.

Тепловые нагрузки отдельных потребителей тепла приведены на листе ТС-1 графической части отчета.

2. Гидравлический расчет
При выполнении гидравлического расчета были  использованы результаты обследования, съемки с натуры трубопроводов теплосети, коммуникации котельной, характер прокладки теплотрасс. Расчет учитывает коэффициент шероховатости труб  К=2,0.

Гидравлический расчет трубопроводов, расчет сужающих устройств (шайб) выполнен согласно методике ТЭП с учетом современных нормативных требований.

Необходимые цифровые показатели приведены на листе ТС-1 графической части отчета.

Результаты проведенного гидравлического расчета показали, что  максимальная потеря давления, диктующая величину располагаемого напора, имеет место в кольце: котельная – жилой дом №127 вв.1 по ул. Артема и составляет 7,0 м вод. ст. (0,74 кгс/см2). Расчетный расход сетевой воды от котельной составляет 59,5 м3/ч.
3. Расчет дроссельных диафрагм
Основанием для расчета дроссельных диафрагм (шайб) послужили данные гидравлического расчета тепловой сети и принятые тепловые нагрузки. 
В расчет дроссельных диафрагм входит определение диаметров отверстий по формуле:


[image: image1.wmf]4

2

h

G

10

dш

D

=

   ,мм

где:     G - расход сетевой воды м3/ч;

           Δh - дросселируемый напор, м вод.ст.;

Ведомость шайб, подлежащих установке на тепловых вводах местных систем, приведена в графической части отчета на листе  ТС-1.

4. Разработка эксплуатационных режимов
4.1 Разработка теплового режима
    В разработку  теплового режима входит выбор системы регулирования отпуска тепла и составление температурного графика.

    Для данной системы теплоснабжения принят качественный метод регулирования отпуска тепла, заключающийся в том, что при постоянном расходе воды, подаваемой в сеть, температура ее переменная. Качественное регулирование отпуска тепла регламентируется температурным графиком теплоносителя, являющимся функцией температуры наружного воздуха. График дает возможность определить, какую необходимо поддерживать температуру теплоносителя на входе и выходе из котельной. Температурный график представлен на листе ТС-2 графической части отчета.

4.2 Разработка гидравлического режима
Целью разработки гидравлического режима является соблюдение таких  условий, при которых, выполняя минимальный объем работ, можно создать устойчивый гидравлический режим, обеспечивающий нормальную работу теплоснабжения и  соблюдение следующих требований:

· давление  в приборах местных систем не должно превышать 60 м вод.ст. 
      (6,0 кгс/см2)

· приборы и верхние точки трубопроводов внутренних систем отопления должны быть под заливом и не завоздушены.

Данное условие должно соблюдаться как во время работы системы, так и при останове сетевых насосов, т.е. при статическом состоянии воды в системах теплопотребления  (отопления).

Статическое состояние воды в системе теплосети от котельной поддерживается подпиточным насосом и составляет 1,5 кгс/см2.

В основу разработки гидравлического режима системы положен принцип гашения избыточных напоров на тепловых вводах внутренних систем отопления. Это требование, в данном случае, обеспечивается установкой на каждом тепловом вводе дроссельных  диафрагм (шайб), диаметр отверстия которых рассчитан на гашение избыточного напора и пропуск расчетного количества теплоносителя. Максимальное давление на местные системы отопления со стороны обратной магистрали составляет 10,2 м вод. ст. (1,02 кгс/см2), что допустимо по нормам.
5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
5.1 По гидравлическому и тепловому режимам работы котельной
Для обеспечения нормальной работы системы теплоснабжения рекомендуется поддерживать следующие режимы:
1) котельную эксплуатировать по температурному графику Тп=950С, То=700С ( при Т н.р.=-230С );

2) для обеспечения расчетного расхода воды в работе держать один сетевой насос КМ 90/35, второй насос КМ 80-50-200 – в рабочем резерве.

      Расход сетевой воды составляет 51,9 м3/ч;
3) располагаемый напор (разность давлений в подающей и обратной магистрали) на выходе из котельной должен составлять 12 м. вод. ст. 
      (1,2 кгс/см2);

4) давление в обратной  магистрали на выходе из котельной должно быть            28 м вод. ст. ( 2,8 кгс/см2);

5) давление в подающей  магистрали на выходе из котельной должно быть 
      40 м вод. ст.  (4,0 кгс/см2);

6) Нормативный расход подпиточной воды должен составлять 0,0025% от объема теплопотребляющих систем (29,0 м3) и находиться в пределах 
      0,01÷0,1 м3/ч;

7) предельная потеря напора (давления) в котлах не должна превышать 10 м  вод. ст. (1,0 кгс/см2).
5.2 По наружной тепловой сети
1. Во время ремонтных работ выполнить замену трубопроводов на участках согласно схемы на листе ТС-1.

2. Выполнить недостающую теплоизоляцию на теплотрассе и в теплофикационных колодцах изделиями из минеральной ваты. 

3. Перед началом отопительного сезона выполнить ревизию с последующим профилактическим ремонтом запорной арматуры в колодцах.

4. Очистить теплофикационные колодцы от мусора и грязи, восстановить 
     строительные конструкции колодцев и каналов. Закрыть колодцы плитами  

     перекрытия.
5. После окончания всех ремонтных работ, перед началом каждого отопительного сезона выполнять промывку наружной тепловой сети гидропневматическим 
     способом и опрессовку теплотрасс.

5.3 По тепловым вводам и местным системам отопления
1. Ежегодно по окончанию и перед началом отопительного сезона выполнять обязательную тщательную промывку внутренних систем отопления зданий и сооружений (разводки и приборов) гидропневматическим способом с возможной добавкой химических компонентов  (комплексоны ОДФ, НТФ).  Результаты промывки отражать в двухсторонних актах между представителями теплоснабжающей (предприятие «Теплосеть») и теплопотребляющих (ЖЭК и др.) организаций.
2. Установить необходимые дроссельные диафрагмы (шайбы) с расчетными диаметрами отверстий на вводах во все здания. Диаметры отверстий дроссельных диафрагм и места установки приведены в графической части на листе ТС-1.

3. Установить общие шайбы в указанных тепловых колодцах: ТК-4 Øотв.=34 мм. 
6.  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
При выполнении рекомендуемых мероприятий и по окончании наладочных работ  необходимо иметь в виду, что:

1. Изменение рекомендуемых мероприятий по соблюдению напоров сетевых насосов влечет за собой изменение располагаемых напоров на тепловых вводах и, следовательно, расхода воды в местные системы отопления.

2. Отклонение фактического расхода воды от заданной величины, определяемой тепловой нагрузкой потребителя тепла, ведет к разрегулировке и нарушению теплового режима систем отопления.

3. При работе сетевых насосов и при их останове необходимо поддерживать заданные напоры подпиточными  насосами для обеспечения залива наиболее высокорасположенной местной системы отопления.

4. Повышение напоров, заданных подпиточными насосами, может привести недопустимому росту давлений в системах отопления и повреждению отопительных приборов. Понижение этого напора может привести к опорожнению верхних точек местных систем. 

5. Соблюдение заданных напоров сетевых и подпиточных насосов согласно рассчитанному гидравлическому режиму является важным условием обеспечения нормальной работы системы теплоснабжения.

6. Качественное выполнение рекомендуемых мероприятий является непременным условием для регулирования системы теплоснабжения и достижения необходимого теплового эффекта, т.е. нормального прогрева помещения.

Отчет составил: инженер- наладчик ПТЛ                                                    В.С. Омётов                                                                     
_1324653436.unknown

