Как расчитать теплопотери зданий

	Дата обновления (Среда, 10 Февраля 2010 г.) Воскресенье, 21 Сентября 2008 г. 
	




[image: image18.jpg]


Тепловые потери здания

Для грамотного расчета теплоизоляции и подбора мощности отопительных систем необходимо знать о реальных теплопотерях дома. Как это сделать? Читайте в этом материале.
Основные потери тепловой энергии зданий приходятся на стены, крышу, окна и полы. Значительная часть тепла покидает помещения через системы вентиляции.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора: 1) разница температур в помещении и на улице, т.е. чем она выше, тем больше телопотери и 
2) теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивлением теплопередаче.

Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м² ограждающей конструкции или сколько тепла уйдет через 1м² при определенном перепаде температур.

Итак, давайте представим следующие величины:

· q - количество тепла, которое теряет 1м² ограждающей конструкции, измеряемое в ваттах на квадратный метр (Вт/м²);

· ΔT – разница температур снаружи и внутри помещения в градусах Цельсия (°С);

· R – сопротивление теплопередаче (°С/Вт/м² либо °С·м²/Вт).

Распределение температуры и погранслои воздуха при передаче тепла сквозь стену

Формула для расчета сопротивления теплопередаче выглядит следующим образом:

[image: image19.png]


R = ΔT / q

При расчете R для многослойных конструкций суммируются сопротивления каждого слоя. Т.е. если имеется деревянная стена, обложенная кирпичом снаружи, то ее сопротивление теплопередаче будет равняться сумме сопротивлений кирпичной и деревянной стен плюс воздушной прослойки между ними.

Отметим, что расчет тепловых потерь проводится для самой холодной и ветреной недели в году, т.к. в справочниках по строительству обычно указывается тепловое сопротивление материалов исходя именно из этого условия и климатического района (температуры снаружи), в котором находится здание.

На рисунке справа показано распределение температуры и тепловые погранслои воздуха при передаче тепла сквозь стену.

	Сопротивление теплопередаче материалов при ΔT = 50 °С (Тснаружи = –30 °С, Твнутри = 20 °С.)

	Материал и толщина стены
	Сопротивление теплопередаче (R)
м²×°C ⁄ Вт

	Кирпичная стена толщиной в 3 кирпича (79 см)
Кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича (67 см)
Кирпичная стена толщиной в 2 кирпича (54 см)
Кирпичная стена толщиной в 1 кирпич (25 см)
	0,592
0,502
0,405
0,187

	Сруб из бревен диаметром 25 см
Сруб из бревен диаметром 20 см
	0,550
0,440

	Сруб из бруса толщиной 20 см
Сруб из бруса толщиной 10 см
	0,806
0,353

	Каркасная стена (доска + минвата + доска) толщиной 20 см
	0,703

	Стена из пенобетона толщиной 20 см
Стена из пенобетона толщиной 30 см
	0,476
0,709

	Штукатурка по бетону, пенобетону, кирпичу толщиной 2-3 см
	0,035

	Потолочное (чердачное) перекрытие
	1,43

	Деревянный пол
	1,85

	Двойная деревянная дверь
	0,21


	Теплопотери окон различной конструкции при ΔT = 50 °С (Тcнаружи = -30 °С, Твнутри = 20 °С.)

	Тип окна 
	RT 
	q, Вт/м2 
	Q, Вт 

	Обычное окно с двойными рамами
	0,37
	135
	216

	Стеклопакет (толщина стекла 4 мм)

4-16-4
4-Ar16-4
4-16-4К
4-Ar16-4К
	
0,32
0,34
0,53
0,59
	
156
147
94
85
	
250
235
151
136

	Двухкамерный стеклопакет

4-6-4-6-4
4-Ar6-4-Ar6-4
4-6-4-6-4К
4-Ar6-4-Ar6-4К
4-8-4-8-4
4-Ar8-4-Ar8-4
4-8-4-8-4К
4-Ar8-4-Ar8-4К
4-10-4-10-4
4-Ar10-4-Ar10-4
4-10-4-10-4К
4-Ar10-4-Ar10-4К
4-12-4-12-4
4-Ar12-4-Ar12-4
4-12-4-12-4К
4-Ar12-4-Ar12-4К
4-16-4-16-4
4-Ar16-4-Ar16-4
4-16-4-16-4К
4-Ar16-4-Ar16-4К
	
0,42
0,44
0,53
0,60
0,45
0,47
0,55
0,67
0,47
0,49
0,58
0,65
0,49
0,52
0,61
0,68
0,52
0,55
0,65
0,72
	
119
114
94
83
111
106
91
81
106
102
86
77
102
96
82
73
96
91
77
69
	
190
182
151
133
178
170
146
131
170
163
138
123
163
154
131
117
154
146
123
111


Примечание
· Четные цифры в условных обозначениях стеклопакетов обозначают воздушный зазор в мм;

· Символ Ar указывает на то, что зазор заполнен аргоном, а не воздухом;

· Литера К означает, что наружное стекло имеет специальное прозрачное теплозащитное покрытие.

Современные стеклопакеты, как мы видим из предыдущей таблицы, позволяют уменьшить тепловые потери окон почти в 2 раза. К примеру, для 10 окон размером 1 м х 1,6 м экономия энергии достигнет 1 кВт, что в месяц даст 720 кВт/ч.
Теперь для правильного выбора материалов и толщин ограждающих конструкций давайте используем эти сведения на конкретном примере.

При расчете теплопотерь на 1м² используются две величины: перепад температур ΔT и сопротивление теплопередаче R. Допустим, что температура внутри помещения равна 20 °С, а температура снаружи –30 °С. Значит перепад температур ΔT будет 50 °С. Стены толщиной 20 см выполнены из бруса , тогда R будет равным - 0,806 м²×°С/Вт. Теплопотери при этом составят 50 / 0,806 = 62 (Вт/м²).

Как правило, в строительных справочниках для упрощения расчетов тепловых потерь приводятся теплопотери различных видов стен, перекрытий и пр. для некоторых значений температуры воздуха зимой. Например, приводятся разные цифры для угловых помещений, где влияет завихрение воздуха, который отекает здание, и неугловых, а также, принимается в расчет неодинаковая тепловая картина для помещений нижнего и верхнего этажей.

	Удельные теплопотери стен зданий на 1 м² по внутреннему контуру в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году

	Характеристики
ограждения
	Температура снаружи,
°С
	Потери тепла, Вт

	
	
	Первый этаж
	Верхний этаж

	
	
	Угловая
комната
	Неугловая
комната
	Угловая
комната
	Неугловая
комната

	Стена в 2,5 кирпича (67 см) 
с внутренней штукатуркой
	-24
-26
-28
-30
	76
83
87
89
	75
81
83
85
	70
75
78
80
	66
71
75
76

	Стена в 2 кирпича (54 см) 
с внутренней штукатуркой
	-24
-26
-28
-30
	91
97
102
104
	90
96
101
102
	82
87
91
94
	79
87
89
91

	Рубленая стена (25 см) 
с внутренней обшивкой
	-24
-26
-28
-30
	61
65
67
70
	60
63
66
67
	55
58
61
62
	52
56
58
60

	Рубленая стена (20 см) 
с внутренней обшивкой
	-24
-26
-28
-30
	76
83
87
89
	76
81
84
87
	69
75
78
80
	66
72
75
77

	Стена из бруса (18 см) 
с внутренней обшивкой
	-24
-26
-28
-30
	76
83
87
89
	76
81
84
87
	69
75
78
80
	66
72
75
77

	Стена из бруса (10 см) 
с внутренней обшивкой
	-24
-26
-28
-30
	87
94
98
101
	85
91
96
98
	78
83
87
89
	76
82
85
87

	Каркасная стена (20 см) 
с керамзитовымзаполнением
	-24
-26
-28
-30
	62
65
68
71
	60
63
66
69
	55
58
61
63
	54
56
59
62

	Стена из пенобетона (20 см) 
с внутренней штукатуркой
	-24
-26
-28
-30
	92
97
101
105
	89
94
98
102
	87
87
90
94
	80
84
88
91


Примечание
Если за стеной имеется наружное неотапливаемое помещение, такое как например, сени или застекленная веранда, то тепловые потери через него составят 70% от расчетных, а если за этим помещением находится еще одно помещение наружу (сени, выходящие на веранду), то теплопотери будут составлять 40% от расчетного значения.

	Удельные теплопотери других элементов ограждения зданий на 1 м2 по внутреннему контуру в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году.

	Характеристика ограждения
	Температура снаружи, °С
	Потери тепла,
кВт

	Окна с двойным остеклением
	-24
-26
-28
-30
	117
126
131
135

	Сплошные двойные деревянные двери
	-24
-26
-28
-30
	204
219
228
234

	Чердачные перекрытия
	-24
-26
-28
-30
	30
33
34
35

	Деревянные полы над подвалом
	-24
-26
-28
-30
	22
25
26
26


Примеры расчета теплопотерь

Теперь давайте рассчитаем при помощи таблиц тепловые потери двух разных комнат одинаковой площади.

[image: image20.png]


Угловая комната на первом этаже (пример 1)

Схема угловой комнаты на 1-ом этаже

Характеристики комнаты:
· размеры и площадь - 5 м х 3,2 м (16 м²) 

· высота потолка - 2,75 м

· количество наружных стен - 2

· материал и толщина наружных стен - обшитый гипсокартонном и оклеенный обоями брус толщиной 18 см

· количество окон - 2, с двойным остеклением (высота - 1,6 м, ширина - 1 м)

· полы - деревянные утепленные, снизу подвал

· выше - чердачное перекрытие

· расчетная температура снаружи - -30 °С

· требуемая температура в комнате - +20 °С 

Сначала рассчитываем площади теплоотдающих поверхностей.

1. Площадь наружных стен без учет окон (Sстен): 
(5+3,2)х2,7-2х1х1,6 = 18,94 м².

2. Площадь окон (Sокон):
2х1х1,6 = 3,2 м².

3. Площадь пола (Sпола):
5х3,2 = 16 м².

4. Площадь потолка (Sпотолка):
5х3,2 = 16 м².

Площадь внутренних перегородок и дверей не участвуют в расчете, поскольку по обеим их сторонам температура одинакова и тепло через них не уходит.

Далее вычисляем потери тепла Q каждой из поверхностей:
	Qстен = 18,94х89 = 1686 Вт,
Qокон = 3,2х135 = 432 Вт,
Qпола = 16х26 = 416 Вт,
Qпотолка = 16х35 = 560 Вт.


Итого общие тепловые потери комнаты Qсуммарные составят 3094 Вт.

Заметьте, что больше тепла уходит через стены, чем через потолок, полы и окна.
Результат расчета показывает тепловые потери комнаты в наиболее морозные дни года (температура -30 C°). Очевидно, что чем на улице теплее, тем меньше тепла уйдет из комнаты.

[image: image21.jpg]


Комната под крышей (пример 2)

Схема комнаты под крышей (мансарды)

Характеристики комнаты:
  этаж - верхний, 

  площадь - 16 м² (3,8х4,2) 

  высота потолка - 2,4 м 

  наружные стены: 

· два ската крыши (шифер, сплошная обрешетка, слой минваты толщиной 10 см, вагонка) 

· фронтоны (обшитый вагонкой брус толщиной 10 см) 

· боковые перегородки (каркасная стена с керамзитовым заполнением 10 см) 

  окна – 4 с двойным остеклением (по 2 на каждом фронтоне), высотой 1,6 м и шириной 1 м 

  расчетная температура снаружи - –30°С, 

  требуемая температура в комнате - +20°С. 

Рассчитываем площади теплоотдающих поверхностей:
1. Площадь торцевых наружных стен за вычетом окон:
Sторцевых стен = 2х(2,4х3,8-0,9х0,6-2х1,6х0,8) = 12 м². 

2. Площадь скатов крыши, ограничивающих комнату:
Sскатов.стен = 2х1,0х4,2 = 8,4 м². 

3. Площадь боковых перегородок:
Sбоковых перегородок = 2х1,5х4,2 = 12,6 м². 

4. Площадь окон:
Sокон = 4х1,6х1,0 = 6,4 м². 

5. Площадь потолка:
Sпотолка = 2,6х4,2 = 10,92 м². 

Теперь рассчитаем теплопотери этих поверхностей, но при этом нужно учесть, что под полом комнаты находится теплое помещение, поэтому тепло через него не уходит. Тепловые потери потолка и стен считаем как для угловых помещений, а для потолка и боковых перегородок вводим коэффициент 70%, т.к. за ними расположены неотапливаемые помещения.

Qторцевых стен = 12х89 = 1068 Вт
Qскатов.стен = 8,4х142 = 1193 Вт
Qбоковых перегородок = 12,6х126х0,7 = 1111 Вт
Qокон = 6,4х135 = 864 Вт
Qпотолка = 10,92х35х0,7 = 268 Вт.

В итоге суммарные теплопотери комнаты составляют: Qсуммарные = 4504 Вт.

Итак, мы видим, что теплая комната на первом этаже теряет (либо потребляет) существенно меньше тепла, чем комната под крышей с тонкими стенками и большой площадью остекления.
Чтобы сделать такое помещение пригодным для проживания зимой, нужно в первую очередь утеплить стены, боковые перегородки и окна.
Любая ограждающая конструкция может быть представлена в виде многослойной стены, у которой каждый слой имеет свое тепловое сопротивление и свое сопротивление прохождению воздуха. Сложив тепловое сопротивление всех слоев, получим тепловое сопротивление всей стены. Также суммируя сопротивление прохождению воздуха всех слоев, мы сможем понять, как дышит стена. Идеальная стена из бруса должна быть эквивалентна стене из бруса толщиной 15 – 20 см.

Приведенная ниже таблица поможет в этом. 

 

Таблица – Сопротивление теплопередаче и прохождению воздуха различных материалов ΔT=40 °С (Тнар.=–20 °С, Твнутр.=20 °С.)
	 
Слой стены
	Толщина
слоя
стены

(см)
	Сопротивление
теплопередаче слоя стены
	Сопротивл.
воздухопро​
ницаемости
эквивалентно
брусовой стене
толщиной
(см)

	
	
	Ro,

[image: image2.png]



	Эквивалент
кирпичной
кладке
толщиной
(см)
	

	Кирпичная кладка из обычного
глиняного кирпича толщиной:

12 см
25 см
50 см
75 см
	12
25
50
75 
	0,15
0,3
0,65
1,0 
	12
25
50
75 
	6
12
24
36 

	Кладка из керамзитобетонных блоков
толщиной 39 см с плотностью:

1000 кг / куб м
1400 кг / куб м
1800 кг / куб м
	39
  
	1,0
0,65
0,45 
	75
50
34 
	17
23
26 

	Пено- газобетон толщиной 30 см
плотностью:

300 кг / куб м
500 кг / куб м
800 кг / куб м
	30
  
	2,5
1,5
0,9 
	190
110
70 
	7
10
13 

	Брусовал стена толщиной (сосна)

10 см
15 см
20 см
	10
15
20 
	0,6
0,9
1,2 
	45
68
90 
	10
15
20 


 

Для объективной картины теплопотерь всего дома необходимо учесть 

1. Потери тепла через контакт фундамента с мерзлым грунтом обычно принимают 15% от потерь тепла через стены первого этажа (с учетом сложности расчета). 

2. Потери тепла, связанные с вентиляцией. Эти потери рассчитываются с учетом строительных норм (СНиП). Для жилого дома требуется около одного воздухообмена в час, то есть за это время необходимо подать тот же обьем свежего воздуха. Таким образом, потери связанные с вентиляцией, составляют немногим меньше сумме теплопотерь приходящиеся на ограждающие конструкции. Получается, что потери тепла через стены и остекление составляет только 40%, а потери тепла на вентиляцию 50%. В европейских нормах вентиляции и утепления стен, соотношение тепловых потерь составляют 30% и 60%. 

3. Если стена «дышит», как стена из бруса или бревна толщиной 15 – 20 см, то происходит возврат тепла. Это позволяет снизить тепловые потери на 30%, поэтому полученную при расчете величину теплового сопротивления стены следует умножить на 1,3 (или соответственно уменьшить теплопотери). 

Суммировав все теплопотери дома, Вы определите, какой мощности генератор тепла (котел) и отопительные приборы необходимы для комфортного обогрева дома в самые холодные и ветряные дни. Также, расчеты подобного рода покажут, где «слабое звено» и как его исключить с помощью дополнительной изоляции.
Рассчитать расход тепла можно и по укрупненным показателям. Так, в одно- и двухэтажных не сильно утепленных домах при наружной температуре –25 °С требуется 213 Вт на один квадратный метр общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – это: при –25 °С – 173 Вт на кв.м. общей площади, а при –30 °С – 177 Вт. 

 

Выводы и рекомендации

1. Стоимость теплоизоляции относительно стоимости всего дома существенно мала, однако при эксплуатации здания основные затраты приходятся именно на отопление. На теплоизоляции ни в коем случае нельзя экономить, особенно при комфортном проживании на больших площадях. Цены на энергоносители во всем мире постоянно повышаются. 

2. Современные строительные материалы обладают более высоким термическим сопротивлением, чем материалы традиционные. Это позволяет делать стены тоньше, а значит, дешевле и легче. Все это хорошо, но у тонких стен меньше теплоемкость, то есть они хуже запасают тепло. Топить приходиться постоянно – стены быстро нагреваются и быстро остывают. В старых домах с толстыми стенами жарким летним днем прохладно, остывшие за ночь стены «накопили холод». 

3. Утепление необходимо рассматривать совместно с воздухопроницаемостью стен. Если увеличение теплового сопротивления стен связано со значительным уменьшением воздухопроницаемости, то не следует его применять. Идеальная стена по воздухопроницаемости эквивалентна стене из бруса толщиной 15…20 см. 

4. Очень часто, неправильное применение пароизоляции приводит к ухудшению санитарно-гигиенических свойств жилья. При правильно организованной вентиляции и «дышащих» стенах она излишня, а при плохо воздухопроницаемых стенах это ненужно. Основное ее назначение это предотвращение инфильтрации стен и защита утепления от ветра. 

5. Утепление стен снаружи существенно эффективнее внутреннего утепления. 

6. Не следует бесконечно утеплять стены. Эффективность такого подхода к энергосбережению – не высока. 

7. Вентиляция – вот основные резервы энергосбережения. 

8. Применив современные системы остекления (стеклопакеты, теплозащитное стекло и т.п.), низкотемпературные обогревающие системы, эффективную теплоизоляцию ограждающих конструкций, можно сократить затраты на отопление в 3 раза. 

Варианты дополнительного утепления конструкций зданий на базе строительной теплоизоляции типа «ISOVER», при наличии в помещениях систем воздухообмена и вентиляции.  

Утепление черепичной кровли с применением теплоизоляции ISOVER


[image: image3.png](D) Kouxosan wepenuia

@ sepensn
[rme—

® neperne

® twapo merponsepuns -
e

©) otpeuerca

@ crponuna

pism—
Bomunnaiosan peka

5OVER VKL

(i) 1SOVER KLE, KE11.TWIN

@ cramson apeac

© Napotapuepyin ea

@ crpourersan oyara

b P

Fancoxapron




 

 

	Утепление чердачного
перекрытия

[image: image4.png]) Noronowese numu ECOPHON
(2) Aepensrman obpewenca

@) nopowonunn

() soveR ke, Kr-11vm

© Noronowain oye

© crpomensan yara

(REpranm i MewSpaHa
AT vvex DuPont:




	[image: image5.png]



	Утепление межэтажного
перекрытия

[image: image6.png]@ rucoapron
O A ———
(@) Repesnman obpeena

(® cracumenian yuara reprai)

(5) 5OVER KLE, KTATTWIN

(® oronowasn oye

@ wipmossecs goc

(8) I5OVER FLO - s s yasproro v
 wnprosaean ACT

ospue s






 

	Утепление стены
из легких бетонных
блоков
	[image: image7.png]



	Утепление
кирпичной
стены
с вентилируемым зазором
	[image: image8.png]



	Утепление
бревенчатой
стены

	[image: image9.png]‘®

(D) OBmionosse xoprvs
(2) I1SOVER RKL, RKLA

) ISOVER KLE, KT.111wWiN

o ——

(5) Bepracanus epesmon 6y
(®) rasoberommme tnous




	[image: image10.png]



	[image: image11.png]@ Omoncm wpns
(2) ISOVER R RKLA, VKL
() tsoveR KLE, k1w
(2) Bommpyens o

© pmanpeny
(6) Hecywan creva n3 xupnma




	[image: image12.png]



	[image: image13.png]@ sorom, e
(2) 150vER R, RKLA
ISOVER KL, KF11.TWIN

D) Rucraasoman pea
©) Bepmeana penneasi
(&) Pneas ppesmeancrae






 

	Утепление перегородки
сауны и пола первого этажа
	[image: image14.png]



	Утепление каркасной
стены и цоколя

	[image: image15.png](1) 1sover ki€, kr-11-1WiN (10) serormenn rwra
@ sovensx i
G) sacrcmurocmt [ tumommn

ol - e
D remmsnirets  gorzronmcromene
) remarecanrna

G —

3) Bupasmarsacs croi




	[image: image16.png]



	[image: image17.png]o
%) sow . pxn
3 s

3) smaoromniconure
5) smroromtn

) e
7) Depeomansi S0

& rore

(3) rmsponsonmum

T ——

(P
@ romosoon

@ Memconteams
(14) napowsonmamn
o






 

