Виды преимущества и недостатки отопительных радиаторов. 

Если основным критерием при выборе прибора для Вас является то, насколько он адаптирован к конкретным условиям эксплуатации, какие ограничения на его применение имеются в каждом конкретном случае. 

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации отопительных приборов являются: 

  1. Коррозия внутренних поверхностей 

  2. Химическая и электрохимическая коррозия 

  3. Гидравлические удары 

  4. Газообразование в алюминиевых радиаторах 

Во всем мире принята двухтрубная система отопления - по одному трубопроводу теплоноситель подводится к приборам, по второй - отводится. Это так называемое параллельное подключение приборов. В России в подавляющем большинстве случаев система отопления - однотрубная, с последовательным подсоединением приборов. Поэтому для обеспечения требуемой теплоотдачи, соединенных таким образом приборов, необходимо обеспечить большой массовый расход теплоносителя в единицу времени, что влечет за собой повышение характеристик, как по давлению, так и по температуре. Другим недостатком однотрубной системы является ее трудная регулировка, так как при изменении параметров работы одного прибора влечет за собой изменения в работе других. Двухтрубная система этого недостатка лишена. Применение однотрубной системы влечет за собой использование отопительных приборов с большим запасом по прочности и с малым гидравлическим сопротивлением. 

Еще одним из важных моментом при эксплуатации системы отопления является требование, по которому она должна быть постоянно заполнена водой. Коррозионные процессы в системе заполненной воздухом, идут гораздо интенсивнее. Запуск системы отопления должен производиться плавно, с постепенным нарастанием давления (включение циркуляционных насосов с помощью преобразователей частоты). Несоблюдение этого условия при запуске системы очень часто приводит к гидравлическим ударам, которые просто разрушают радиатор. 

Многолетний опыт компании ТАЙМ, специализирующейся на поставках отопительных приборов строительным объектам, позволил систематизировать типы радиаторов согласно конкретному месту их применения. 

Основные виды отопительных приборов. 

  1. Панельные радиаторы (конвекторы) - приборы с преимущественно конвекционным излучением. В России это Kermi, DemirDоkum, DeLonghi, Purmо, и еще не менее двух десятков производителей изделий. Высокая теплоотдача на единицу объема, доступные цены, хороший внешний вид сделали эти приборы самыми используемыми в мире. 

В России эти радиаторы безукоризненно хороши для коттеджного строительства с автономными котельными, могут использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами. 

Однако эти радиаторы не переносят гидравлических ударов и требуют высокого качества теплоносителя, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку. В настоящее время ряд европейских заводов (Kermi, и др.) начали выпускать конвекторы высотой до 300 мм с толщиной стенки водяной рубашки до 2 мм, что позволит использовать их и в наших городских системах отопления. 

  2. Стальные трубчатые радиаторы. Интерес к ним определяется высоким уровнем дизайнерских решений и гигиеничностью приборов. В России присутствуют Arbonia, Zehnder, Kermi, КЗТО (Россия), радиаторы итальянского производства. У трубчатых приборов нет проблем с давлением, но толщина металла не превышает 1,5 мм, что, к сожалению, не дает оснований для длительного оптимизма при использовании в существующей городской застройке. Трубчатые радиаторы "РС", "Гармония" производства КЗТО (Россия) с внутренним антикоррозийным полимерным покрытием и дизайном лучших европейских радиаторов практически не имеют ограничений по применению. 

Радиатор "Гармония" имеет более высокую теплоотдачу по сравнению с другими трубчатыми радиаторами за счет большой доли конвекционной составляющей (воздух нагревается и внутренней поверхностью радиатора) и значительно дешевле его европейского прототипа WULKAN (Польша-Германия). 

  3. Чугунные радиаторы. Практически невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя, что определяет и достаточно теплое отношение к ним отечественного потребителя. Если же принять во внимание наличие на рынке продукции заводов Ferroli, DemirDokum с высоким качеством литья и совершенным дизайном при относительно невысокой цене, то интерес к ним будет и дальше высоким. 

Дизайн отечественных радиаторов и их конструкция в последние 3 года также радикально изменились, в том числе и по инициативе ТАЙМ (приборы МЗОО). 

Но, к сожалению, гидравлические удары чугунные радиаторы, в том числе и отечественные, переносят плохо и это надо учитывать при их выборе. Отечественные радиаторы в отличие от импортных требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски. 

  4. Алюминиевые радиаторы. Красивое алюминиевое литье, секционная конструкция, малый вес, высокая теплоотдача привлекает внимание как специалистов так и конкретных потребителей. 

Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: 

  1) Литые алюминиевые радиаторы, где каждая секция отливается как цельная деталь. 

  2) Экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, соединенных механически друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами или через клеевое соединение. Причем, в большинстве случаев, сборка секций выполняется в виде блоков из 2, 3 и более секций. 

С учетом специфики российских отопительных систем есть модели, рассчитанные на высокое давление. На российском рынке присутствуют в основном итальянские фирмы, такие как Fondital, Sira (Rovall), Global, IPS. 

Основной проблемой при их эксплуатации является необходимость в поддержании значения РН (кислотность теплоносителя) в весьма узком диапазоне, что в существующей городской застройке проблематично, да и в индивидуальном строительстве тоже не всегда выполнимо. Второй проблемой является газообразование в приборах, которое может приводить к постоянному завоздушиванию системы отопления, если она не спроектирована с учетом этого фактора. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы. Достаточно внимательно также надо отнестись к наличию металлов-антагонистов в системе отопления. 

  5. Биметаллические радиаторы. Несмотря на "алюминиевый" вид их все же следует вывести в особую группу радиаторов, великолепно акклиматизировавшихся в России. Завод Sira (Италия) выпускает эти радиаторы более 30 лет, в России история их эксплуатации около 15 лет. Конструкция этих радиаторов, защищенная патентом Sira, такова, что запас прочности превышает все возможные давления в системе многократно, контакт теплоносителя с алюминием сведен практически к нулю. Следует также отметить оригинальный узел соединения секций, который сводит к минимуму физические усилия и трудозатраты при сборке-разборке с высокой надежностью соединения. Новые версии биметаллических радиаторов (Global, Bimex, Сантехпром) в настоящее время фактически проходят испытания реальной эксплуатацией в России. 

  6. Конвекторы, встраиваемые в пол. Современные архитектурные решения со стеклянными стенами не оставляют место для традиционных отопительных приборов. Поэтому в последние 5-10 лет наблюдается резкое увеличение как спроса, так и производства встраиваемых приборов. В России представлены Jaga, Mollenhof и КЗТО (Россия). Они имеют сопоставимые технически характеристики. Теплообменники изготовлены из медных труб с алюминиевым оребрением. Приборы КЗТО (Модель БРИЗ) имеют также вариант исполнения из стальных труб. Основной вопрос, на который нужно обратить внимание - это совместимость медных трубопроводов с действующей системой отопления. Например, наличие в ней элементов из металлов-антагонистов меди может привести к существенным проблемам. 

  7. Плинтусные конвекторы. Это отопительные приборы, которые располагаются не только под окнами, а в основном вдоль наружных стен, занимая при этом незначительное пространство (не более 10 см по глубине и 20-25 см по высоте). Их использование характерно для отопительных систем Северной Америки. В России около 10 лет продаются американские приборы на медных трубах с алюминиевым оребрением. КЗТО с 2002 года также приступил к выпуску аналогичных приборов как с медными, так и со стальными трубопроводами. 

Предлагаются также стальные оребреные трубы с декоративными панелями из дерева, что визуально представляется именно как плинтус. 

  8. Конвекторы на стальных трубах со стальным оребрением (типа УНИВЕРСАЛ). В настоящее время это самый используемый отопительный прибор в новостройках Москвы и других городов. Привлекает в первую очередь его относительно невысокая цена (в варианте без терморегулятора). Но к сожалению это также тот прибор, который массово заменяется на другие типы радиаторов при заселении домов жильцами. Эти приборы имеют безусловно очень высокую живучесть, но их не совсем современный дизайн и недостаточная теплоотдача в квартирах-новостройках приводят к их массовой замене. 

Предоставлено компанией Тайм 
