	Расчет теплоотдачи полотенцесушителя



	Расчетная тепловая нагрузка отопительного прибора конвективно- излучающего действия (Ккал/ч), в общем случае определяется по формуле: 
Q = K х F х ∆t , где К - коэф. теплопередачи прибора Ккал/( M2. х час х °С ), F -площадь поверхности нагрева M2., ∆ t -температурный напор °С ∆ t = 0,5 х ( t 1 + t 2 ) - t вн. , где
t 1-температура воды на входе, t 2- температура воды на выходе, t вн.- температура внутри помещения. 

Согласно требованием СНиП-2.04.07-86 * , при теоретических расчетах температурного напора закладываются следующие значения t 1 = 80 °С, t 2 = ( t 1 -10 °С) = 70 °С,
вн =20 °С, следовательно ∆ t = 0,5 х (80 °С +70 °С)-20 °С=55 °С
F = П х d х L ; где d -наруж. диаметр трубы, L -длина трубы
К-коэф. теплопередачи отопительных приборов конвективно-излучающего действия зависит от температурного напора, материала трубы, толщины стенки ( см. таблицу №1)


Таблица №1 

	
	Типы нагревательных приборов 
	К,ккал/( M2*час* °С ), при 
температурном напоре прибора, °С 

	
	
	50-60
	60-70
	70-80
	80-100

	1
	Радиаторы чугунные средние
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5

	2
	Радиаторы чугунные высокие 
	6.2
	6.4
	6.6
	6.8

	3
	Радиаторы стальные панельные
	8.5
	9.0
	9.5
	10.0

	4
	Радиаторы стальные листотрубные 
	5.5
	6.0
	6.5
	7.0

	5
	Трубы чугунные ребристые: в один ряд 
	4.5
	4.6
	4.8
	4.9

	
	в два ряда
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4

	
	в три ряда и более
	3.6
	3.7
	3.8
	3.96

	6
	Регистры из стальных труб: в одну нитку, 
Dу≤40 мм 
	11.5
	12.0
	12.5
	12.5

	
	то же, Dу =50≥100 мм 
	10.0
	10.5
	11.0
	11.5

	
	то же, Dу≥125 мм
	10.0
	10.5
	10.5
	10.5

	7
	Регистры из стальных труб в две и более ниток, Dу≤40 мм
	10.0
	11.0
	11.5
	11.5

	8
	То же, Dу≥50 мм
	8.0
	9.0
	9.0
	9.0

	9
	Конвекторы плинтусные 
( типа КП, «Прогресс» и др.)
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4

	10
	Конвекторы чугунные ( типа ЛТ-10 и др.)
	6.5
	6.7
	7.0
	7.3


	[image: image1.jpg]s

)

of




В таблице представлены значения коэффицента теплопередачи для наиболее распространенных видов отопительных приборов.
Но данные в строке №7 таблицы для «регистров стальных труб в две и более ниток для Dу ≤40 мм» объективны для круглых стальных труб , Dу≥30мм и толщины стенки ∆d≥3,0 мм
Беря во внимание то, что для изготовления нашей продукции используются, полированные трубы из нержавеющей стали с толщиной стенки ∆d≤1,6 мм и Dу≤30 мм, то для температурного напора в диапазоне (70-80) °С значение К ккал/( M2 х час х °С ), более объективно можно получить из график (см. рис.1) 
Примечание: полученное значение теплоотдачи ( Q ), по этой методике измеряется в Ккал/ч, для перевода в систему СИ (Вт/ч) необходимо, умножить полученный результат на коэффицент перевода
n пер = 1,163 

Согласно требований СНиП 2.04.01.-85 * , расчетная теплоотдача отопительного прибора для ванных комнат конвективно- излучающего действия должна составлять не менее 100 Вт/M2 либо 40 Вт/M3

Р. S Все расчеты произведены согласно справочно-методическому пособию Автор -М.М. Апарцев : « Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения». Изд. 1983г.
Пример расчета теплоотдачи ( Q ) изделия: «Богема 800 х 500» 
1. Формируем исходные данные согласно СНиП 2.04.07.-86 * 


• t 1 - температура теплоносителя на входе : + 80 °С 
• t 2 - температура теплоносителя на выходе- t 2 = t 1 -10 °С=70 °С
• t вн. =20 °С- температура внутри помещения

2. Выбор коэффицента теплопередачи (К). 

• Для изготовления изделия используются два вида труб ( D нар. х ∆d ), где D нар –наружный диаметр трубы, ∆d - толщина стенки:
а) 32х1,5- этой трубе соответствует Dу =29мм.(см. прим.)
б) 18х1,5-этой трубе соответствует Dу =15мм.

Примечание:
для расчетов, Dу примем равным внутреннему диаметру трубы.
Используя график (см. рис.№1) выбираем значение коэффицента теплопередачи (К):
а) для трубы 32х1,5 ( Dу =29мм.), К 32 =12,3
б) для трубы 18х1,5 ( Dу =15мм.), К 18 =15.

3. Расчет площади нагрева ( F , M2 ):


3.1 F 32 = П х d 32 х L 32 =3,14 х 0.032м х (2 шт х0,8м )= 0,1608M2
F 18 = П х d 18 х L 18 =3,14 х 0.018м х (14 шт х0,5м )= 0,3956M2
• Расчет теплового напора ∆ t ( °С)
∆ t =0,5 х ( t 1 + t 2 ) - t вн = 0,5 х (80+70) - 20 =55 °С
• Расчет общей теплоотдачи изделия ( Q общ. )
Q общ = Q 32 + Q 18 = К 32 х F 32 х ∆ t + К 18 х F 18 х ∆t = 12,3 х 0,1608 х 55 + 15 х 0,3956 х 55 = 435,2 Ккал/ч
• Для перевода Ккал/ч в Вт/ч, ввести коэффицент перевода n = 1,163,
Q Вт. = 1,163 х Q Ккал = 506 Вт/ч.

7. Исходя из требований СНиП 2.04.01.-85 * , что мощность отопительного прибора должна составлять не менее 100 Вт/M2 или 40 Вт/M3 получаем , что данное изделие подходит для ванных комнат площадью до 5M2 , и объемом до 12,5M3
• Однако надо заметить, что есть ряд факторов существенно влияющих на реальные показатели теплоотдачи, вот некоторые из них:
а) резко снижает теплоотдачу занавешивание изделия полотенцами и др.
б) на практике температура теплоносителя (горячая вода) редко на входе составляет заложенную в расчет +80 °С
в) нарушение режима воздухообмена (вентиляции) и т.п. 


