Напольное отопление на небольшой площади 

Если напольное отопление укладывается на небольшой площади, то применяются не такие устройства, как в системах больших по площади помещений. Небольшие помещения можно отапливать при помощи существующей системы отопления, применяя регулировочные модули Unibox. 

Это кассеты со смонтированным внутри (в зависимости от модели) клапаном с предварительной настройкой, ограничителем температуры или обоими этими элементами одновременно, клапанами для отвода воздуха, а также другими дополнительными элементами. Модули Unibox для напольного отопления монтируют на стене отапливаемого помещения. Они не требуют электрического питания. В зависимости от модели возможна регулировка: 

· температуры в помещении, 

· температуры воды в системе отопления (приток), или 

· оба параметра одновременно. 

Регулировка осуществляется благодаря действию термостатических клапанов.

	


Применение регулировочных кассет с модулем Unibox имеет некоторые ограничения: 

· одна регулировочная кассета может обслуживать только одну петлю напольного отопления; 

· площадь отопления, регулируемая одним модулем Unibox, не должна превышать 20 м2 (петля длиной до 100 м выполненная из трубы диаметром 16x2 мм); 

· суммарные потери давления в системе с учетом потерь на клапане не должны превышать 30 кПа. 

Модули Unibox независимо от модели должны монтироваться на конечном участке напольного отопления данного помещения. Трубы должны укладываться по спирали.
Кассеты обычно монтируют на высоте не меньше, чем 20 cм над напольным покрытием, в месте, где измерению температуры термостатическим клапаном не будет ничего мешать: 

· на безопасном расстоянии от источников тепла; 

· вдали от дверей, так как существует опасность сквозняков; 

· в месте, которое не закрыто мебелью и шторами. 

Приемка и испытание под давлением системы с модулем Unibox выполняется так же, как приемка и испытания напольного отопления.
После завершения монтажа следует провести испытание труб под давлением 0,6 MПa в течение 24 часов, а затем снизить его до рабочего давления и оставить систему, заполненную водой. Такие действия позволяют выделить возможные повреждения системы. После укладки стяжки и ее полного схватывания, то есть спустя 20-28 дней, можно включить систему, постепенно нагревая воду-теплоноситель. Начав с температуры 25°C, воду в ней подогревают на 5°C ежедневно, вплоть до уровня расчетной температуры.

