Система напольного отопления 

Напольное отопление функционирует несколько иначе, чем радиаторы. Оно обладает большей тепловой инертностью. Если настенные радиаторы начинают обогревать помещение сразу после включения системы, то система напольного отопления некоторое время остается холодной. 

Зато после выключения котла радиаторы остывают на протяжении нескольких минут, а система напольного отопления дает тепло еще несколько часов. Кроме того, в системе напольного отопления температура воды более низкая, чем в радиаторной системе. Температура воды в ней не может превышать 55°С – чтобы пол не был слишком горячим (обычно температура еще ниже). Правда, в радиаторы также может подаваться вода с такой температурой, но чтобы доставить в помещение требуемое количество тепла, они должны быть очень большими – почти в два раза больше, чем в типовой системе индивидуального отопления. Поэтому подача во всю систему воды одинаково низкой температуры имеет смысл тогда, когда радиаторов немного (два-три). Если радиаторы должны обогревать большее количество помещений, лучше подавать к ним воду более высокой температуры, чем для напольного отопления. Радиаторы большего размера стоят дороже и занимают больше места. 

Теплый пол как дополнение
Случается, что дом обогревается прежде всего радиаторами, а система напольного обогрева является всего лишь дополнением, давая эффект теплого пола, например, в местах, выложенных плиткой. В таком случае на каждой петле системы напольного отопления монтируются термостатические клапаны, ограничивающие температуру воды, которая возвращается из системы. Термостатическая головка реагирует на изменения этой температуры (а не температуры в помещении, как это имеет место при использовании термостатических вентилей) и, если температура превысит заданное значение, закрывает вентиль, делая невозможным проход воды через змеевик. Таким образом, за счет теплых полов постоянной поддерживается температура поверхности пола, а не помещения.
Кроме традиционных вентилей, которые из эстетических соображений размещаются в распределительной коробке, производятся специальные вентили, предназначенные для монтажа в настенных боксах. Их конфигурация делает возможным простое включение в контур (петлю) обогрева.
В корпусе находится специальное отверстие. Через него стоит подключать «теплый» пол в том случае, если контур напольного отопления находится далеко от распределителя, а вблизи проходит труба, питающая радиаторы. Схема такого решения показана на рисунке  1. Данный способ подсоединения напольного отоления возможен, если площадь поверхности, на которой уложен змеевик, не превышает 15 м2. Это связано с величиной сопротивления потоку воды через спиральную трубу, которая не может намного превышать сопротивления протока через радиаторы. Преимущество этого решения – простота и низкая стоимость выполнения работ по монтажу системы. 


Когда напольное отопление важнее
Если «теплые полы» используются в качестве основного источника тепла, то для обеспечения правильной работы и четкой регулировки в зависимости от изменений температуры следует применять более сложные решения. В этом случае система подразделяется на две отдельные, функционирующие параллельно подсистемы: одна – питающая радиаторы, вторая – контуры напольного отопления. Каждая из них должна быть оснащена собственным циркуляционным насосом.
В системе, представленной на рисунке  2, для понижения температуры теплоносителя в системе напольного отопления применена система с трехходовым вентилем. Вентиль управляется погодным регулятором, а следовательно, не только снижает температуру теплоносителя, но и автоматически регулирует мощность обогрева в соответствии с потребностью в тепле. Регулировка мощности радиаторов осуществляется с помощью клапанов с термостатическими головками, установленными на радиаторах. Они открываются автоматически, когда в помещении становится слишком холодно. Если же температура снаружи (на улице) настолько высока, что напольное отопление самостоятельно обеспечивает помещение теплом, термостатические головки закрывают клапаны на радиаторах, отключая их. В связи с этим в контуре радиаторов следует предусмотреть решение, предохраняющее циркуляционный насос от поломки во время работы при закрытых клапанах, когда проток воды блокируется. Лучше всего для этого выбрать насос с электронной регулировкой оборотов, производительность которого будет автоматически регулироваться в зависимости от сопротивления потока. Когда термостатические клапаны закроются, возрастет давление в системе напольного отопления, что повлечет за собой снижение скорости вращения ротора насоса или его отключение. Дополнительным преимуществом такого решения является меньшее потребление электроэнергии насосом. 

[image: image1.jpg]Puc. 2

ECnn Hanonkeiii 060TPe He B COCTORHIN MOKPLITL GOMbLLIMX MIOTEpb TEnNa & Nomewe M
(HanpUMEP, B FOCTHOM C GONBLIO MNOUIAALIO OCTEKEHIR, SUMHEM CaY), B HIX AOTIONHY-

TENbHO YCTaHABNMBAIOTCA PAAMATOPb.
AWK HapyKHOH panvatopHbi sesT, panarop pacnperenTeHbn
renneparyp CTepwocTameckoit ronosKoi opo6
< pasenmrennn
rorone perynrop.

KoTen coBCTpoerHbM
4MPKYALMOHHEIM HACOCOM.

[kowtyp Hanonboro

odorpesa

AaTiK TewepaTyp
Haxoge s KoHTyp
anonsoro oborpesa|

WprymAORH
acoc

TpexoR0s0
perynupyouin

Bermun,





