Требования к котельной 



Из темы Куда котел поставить?
Может-поможет.

Статьи в Мураторе:

Котельная: требования к помещению и нормативные документы 

Котельная: устанавливаем котел 
Цитата:
Если вы захотите самостоятельно выбрать и оборудовать помещение для котла, то придется начинать с изучения соответствующих нормативных документов. Это залог спокойствия и безопасности. 
Их несколько: ДНАОП 0.001.26-96 «Правила строительства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением *пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водонагревательных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С», ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение» и СНИП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Некоторые из этих документов можно бесплатно скачать из Интернета, другие придется купить (перечень фирм-продавцов есть там же – в Интернете). К сожалению, нужная информация разбросана по нормативным документам довольно широко и не всегда понятна неспециалисту. Поэтому можно пойти более легким путем – поискать информацию на сайтах производителей и продавцов котлов. Некоторые из них выкладывают на своих сайтах рекомендации по установке котлов, в которых собраны основные нормативные требования. 

Требования к помещению
К помещению, в котором располагается котел, предъявляются следующие требования: 

· высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м;

· расстояние от верхней части котла до низа выступающих частей перекрытия здания должно быть не меньше 0,7 м;

· для газовых и жидкотопливных котлов расстояние от передней части котла до противоположной стены должно быть не менее 1 м, для твердотопливных – не менее 2 м;

· ширина проходов между котлами, а также между котлом и стеной помещения – не менее 1 м;

· ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов и выступающими частями здания – не менее 0,7 м;

· котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами *с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Для достижения такого показателя стены обычно оставляют кирпичными, или покрывают слоем минеральной штукатурки, или облицовывают керамической плиткой;

· если выход из котельной предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч;

· стены и двери должны быть парогазонепроницаемыми;

· ширина дверей должна быть не менее 0,8 м.

Дополнительные требования предъявляются к котлам, которые навешиваются на стену. Их можно размещать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой); или на стенах из трудногорючих и горючих материалов, *изолированных негорючими (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой). В этом случае изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху. 
Котельная: вентиляция, водопровод и канализация 

Цитата:
К бытовым котлам принято относить агрегаты нагревательной мощностью до 100 кВт. Во вновь построенных домах не должно быть проблем с выбором соответствующего помещения для установки – оно учтено в проекте дома. 

Вентиляция
Помещение, в котором устанавливается котел, обязательно должно иметь приточную и вытяжную вентиляцию; причем, только естественную (принудительная не допускается), а также дымоход. *Вентиляция проектируется из следующего расчета: вытяжка – в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток – в объеме вытяжки плюс дополнительное количество воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения). 

Водопроводное и канализационное оборудование
К помещению, в котором находится котел, должна быть подведена вода для наполнения системы и выполнено половое водосточное отверстие, позволяющее отводить воду в канализацию (в случае спуска воды из системы).
Если это конденсационный котел, то необходимо выполнить отводку в канализацию конденсата. Посколь*ку он содержит неорганические кислоты, перед сбросом в канализацию он должен быть нейтрализован в специальном нейтрализаторе.
Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. Полы необходимо выполнять из несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью. 
В другом месте:

Цитата:
Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:
· Высота потолков — не ниже 2,5 м;

· Площадь — не менее 4 кв. м на один котел;

· Внешняя дверь — шириной не менее 80 см;

· Окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения — 0,3 кв.м окна);

· Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания;

· При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3;

· Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла;

· В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см;

· Канал естественной вентиляции в верхней части помещения;

· Введенные прямая и обратная трубы системы отопления;

· Ввод трубопровода холодного водоснабжения;

· Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды;

· Канализационный сток (трап или приямок);

· Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А;

· Введенный проводник домового контура заземления;

· Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла;

· Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=340431&highlight=%EE%EA%ED%E0#post340431
