Гидравлический расчет системы отопления

	


Современные системы отопления имеют принципиально иной подход к регулированию — это не процесс наладки перед пуском с последующей работой в постоянном гидравлическом режи​ме, это системы с постоянно изменяющимся тепловым режимом в процессе эксплуатации, что, соответственно, требует оборудования для отслеживания этих изменений и реагирования на них. Новые подходы, решения, материалы и конструкции в системах отопления развивают эти и без того сложнейшие и динамические системы. В этих условиях специалисты должны владеть многообразием и спецификой применения современной регулирующей арматуры для реализации высокотехнологичных и энергоэффективных систем отопления с оптимизированными капитальными затратами.
	[image: image1.png]





Задачи и последовательность гидравлического расчета системы отопления

Гидравлический расчет наряду с использованием и правильной установкой регулирующей арматуры в современных системах отопления является гарантией эффективной работы.

Основные моменты эффективной работы системы отопления заключаются в:

· подаче теплоносителя к отопительным приборам в количестве, достаточном для обеспечения теплового баланса помещений при изменяющейся температуре наружного воздуха и задаваемой пользователем помещения температуры внутреннего воздуха (в пределах нормируемой для данного функционального назначения помещения);

· минимизации эксплуатационных затрат, в том числе энергетических, на преодоление гидравлического сопротивления системы;

· минимизации капиталовложений при строительстве системы отопления, зависящей, в том числе, от принятых диаметров трубопроводов;

· бесшумности, надежности и стабильности работы системы отопления.

Для обеспечения соответствия систем отопления перечисленным требованиям следует решить следующие задачи, которые реализуются в процессе гидравлического расчета:

1. определить диаметры трубопроводов на участках системы отопления с учетом рекомендованных и экономически целесообразных скоростей движения теплоносителя;

2. рассчитать гидравлические потери давления на участках системы;

3. выполнить гидравлическую увязку параллельных приборных и других ветвей системы, с использованием регулирующей арматуры для динамической балансировки при нестационарных тепловых и гидравлических режимах работы системы отопления;

4. определить потери давления и расход теплоносителя в системе отопления.

Гидравлический расчет является наиболее сложным, трудоемким и важным этапом при проектировании водяных систем отопления. Перед его проведением должны быть выполненны​ми следующие расчетно-графические работы:

· определен тепловой баланс отапливаемых помещений;

· выбран тип отопительных приборов или теплообменных поверхностей и выполнено их размещение в отапливаемых помещениях на планах здания;

· приняты принципиальные решения по конфигурации системы водяного отопления (размещению источника теплоты, трассировке магистральных трубопроводов и приборных веток), типу используемых трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры (вентилей, кранов, клапанов и регуляторов давления, расхода, терморегуляторов);

· вычерчена схема системы отопления (желательно аксонометрическая) с указанием номера, тепловых нагрузок и длин расчетных участков;

· определено главное циркуляционное кольцо — замкнутый контур, который включает последовательные участки трубопроводов с максимальным расходом теплоносителя от источника тепловой энергии к наиболее отдаленному отопительному прибору (для двухтрубной системы) или приборной ветке-стояку (при однотрубной системе) и назад к источнику теплоты.

Расчетным участком трубопровода является участок постоянного диаметра с неизменным расходом теплоносителя, определенным по тепловому балансу помещений. Нумерацию рас​четных участков начинают от источника теплоты (ИТП или теплогенератора). Узловые точки в местах ответвлений на подающем магистральном трубопроводе, как правило, обозначают заглавными буквами алфавита; в соответствующих узлах на сборных магистральных трубопроводах их указывают со штрихом.

Узловые точки в местах ответвлений распределительных приборных веток (стояков) обозначают арабскими цифрами, которые отвечают номеру этажа в горизонтальных системах или номеру приборной ветки-стояка в вертикальных системах; в узлах сбора потоков теплоносителя эти номера указывают со штрихом. Номер каждого расчетного участка состоит из двух букв или цифр, которые отвечают началу и концу участка.

Нумерацию приборных веток (стояков) в вертикальных системах отопления рекомендуется выполнять арабскими цифрами по часовой стрелке по периметру здания, начиная от квартиры, расположенной в верхний левой части плана этажа.

Длины участков трубопроводов системы отопления с точностью до 0,1 м определяют по планам, вычерченным в масштабе.

Тепловая нагрузка расчетного участка равняется тепловому потоку, который должен передать (на подающих трубопроводах) или передал (на обратных трубопроводах) теплоноситель, который транспортируется на участке. Тепловая нагрузка расчетных участков системы магистральных распределительных и сборных трубопроводов с округлением до 10 Вт вычисляют после нанесения тепловой нагрузки на все отопительные приборы и приборные ветки. Как правило, тепловую нагрузку расчетного участка Qi-j, Вт, указывают над выносной линией, а длину участка li-j в метрах — под выносной линией.

Зная количество теплоты на i-j-участке системы отопления Qi-j — которое транспортирует теплоноситель с температурами в tг подающем и tо в обратном трубопроводах, можно определить необходимый расход теплоносителя на соответствующих участках системы отопления

[image: image2.png]Q, 36:-Qy _ 086-Qy | Ke/u
i =

c-(t.-t,) t,-t,



     (1)

где:
с = 4,2 кДж/(кг·°С) — удельная теплоемкость воды;
tг — расчетная температура горячего теплоносителя в системе отопления, °С;
tо — расчетная температура охлажденного теплоносителя в системе отопления, °С.

Определение диаметров трубопроводов на участках системы отопления 

Для распределения теплоносителя между отопительными приборами в системах отопления используют трубопроводы, выполненные из черной и нержавеющей стали, меди, различных модификаций полиэтилена РЕ-Х, полипропилена РР, полибутилена РВ, а также многослойных труб PE-Xc-AI-PE-X и др.

Основными технико-экономическими требованиями при определении диаметров трубопроводов в системах отопления являются:

· минимизация эксплуатационных затрат на преодоление гидравлического сопротивления при циркуляции теплоносителя в системе;

· минимизация капитальных затрат при строительстве на трубопроводы и запорно-регулирующую арматуру принятых диаметров.

Для удовлетворения первого из требований диаметры трубопроводов и установленной регулирующей арматуры должны быть в пределах обеспечения минимальной скорости движения теплоносителя 0,2–0,25 м/с, необходимой для удаления пузырьков воздуха, которые способны образовывать воздушные пробки.

Малые скорости движения теплоносителя приводят к увеличению диаметров трубопроводов и, как следствие, к ряду отрицательных моментов при строительстве и эксплуатации систем водяного отопления:

· увеличение материалоемкости (металлоемкости) системы;

· увеличение стоимости системы отопления;

· увеличение количества (объема) теплоносителя в системе;

· снижение быстродействия системы (увеличение тепловой инерции).

Для обеспечения минимизации капитальных затрат по второму экономическому условию — диаметры трубопроводов и арматуры должны быть наименьшими, но не приводящими при расчетном расходе теплоносителя к появлению гидравлических шумов в трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре системы отопления, которые возникают при значениях скорости теплоносителя 0,6–1,5 м/с в зависимости от величины коэффициента местного сопротивления.

Очевидно, что при противоположной направленности приведенных требований к величине определяемого диаметра трубопровода существует область целесообразных значений скорости движения теплоносителя. Как показывает опыт строительства и эксплуатации систем отопления, а также сопоставление капитальных и эксплуатационных затрат, оптимальная область значений скоростей движения теплоносителя находится в пределах 0,3…0,7 м/с. При этом удельные потери давления будут составлять 45…280 Па/м для полимерных трубопроводов и 60…480 Па/м для стальных водогазопроводных труб.

Учитывая более высокую стоимость трубопроводов из полимерных материалов, целесообразно придерживаться более высоких скоростей движения теплоносителя в них для предотвращения увеличения капиталовложений при строительстве. При этом эксплуатационные затраты (гидравлические потери давления) в трубах из полимерных материалов в сравнении со стальными трубами будут меньше или оставаться на том же уровне благодаря значительно более низкой величине коэффициента гидравлического трения.

Для определения внутреннего диаметра трубопровода dвн на расчетном участке системы отопления при известном транспортируемом тепловом потоке и разности температур в подающем и обратном трубопроводах ∆tco = 90 – 70 = 20°С (для двухтрубных систем отопления) или расходе теплоносителя удобно пользоваться таблицей 1.

Таблица 1. Определение внутреннего диаметра трубопроводов системы отопления
[image: image3.png]By ‘Tennosoi noroK 0, B npu Aico = 20

AERE RS
o e s 7 e s e
|

PacvaTHan NnOTHOCTS BoAs! pH £_ = 80°C, = 871.8 KT





Дальнейший выбор трубопроводов для инженерных систем жизнеобеспечения, в том числе и отопления, заключается в определении типа трубы, которая при планируемых условиях эксплуатации обеспечит максимальную надежность и долговечность. Столь высокие требования объясняются тем, что трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, теплоснабжения установок вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения и других инженерных систем проходят практически через весь объем здания.

Таблица 2
[image: image4.png]Meranme

e TpYGb

oRoras0npos0gHLS 06D
n0 1007 326275

Crann

W cwTora Ronsaryena scokoh raiGery
(1AC, PEX — aurn. VPE — e no OCT 18599-80

Cranuwwe ootorasonposoaue nerse 10 [0CT 926275

Tonunponyonoses (PPRC) o DIN 8077

Cranuyii snexrpocszpuie o (OCT 1070491

Tomtyronosse (1. P5) o DIN 6368

T GacL0RHB TOpMEAEDORIApOEaANA 10 TOUT
37317, 0CT 8752.78 413 vaGonse oesrcTsanssnx
VIAETKB chcraw, TonNanOT DK ThyGongOROROR)

PG — nomemncropia NEK

Cranuw ouswwosai 10 TOCT 3262-75 (a0 gpana-
A 03808 YK TYSOTDO8OR0E)

CPVC — cutrmh nememuncopa NEX

Magsui 1oy 10 1OCT 617-72", EN 1057

Weranononimephs wiorocrainus PEX ALPEX,
PEAT/AVPEHD no [OCT 12599-83, DIN 4725, DIN 13 832





Стоимость трубопроводов всех инженерных систем в сравнении со стоимостью здания — менее 0,1%, а авария или замена трубопроводов при их сроке эксплуатации менее срока эксплуатации здания приводит к значительным дополнительным затратам на косметический или капитальный ремонты, не говоря о возможных убытках при аварии на восстановление оборудования и материальных ценностей, находящихся в здании.

Все трубы промышленного изготовления, которые применяют в системах отопления, можно разделить на две большие группы — металлические и неметаллические. Главная отличительная особенность металлических труб — механическая прочность, неметаллических — долговечность.

На основании предварительно определенного внутреннего диаметра трубопровода принимают соответствующий диаметр условного прохода dy для металлических труб или наружный диаметр и толщину стенки трубы dн  x s для полимерных (металлополимерных) трубопроводов.

Разные типы труб имеют различные механические, гидравлические и эксплуатационные характеристики, оказывающие различное влияние на процессы гидродинамики и распределения тепловых потоков в системе отопления.

Известно, что при снижении гидравлических потерь давления на трение при движении теплоносителя в трубах повышается эффективность регулирования расходом теплоносителя (тепловым потоком) отопительного прибора за счет увеличения (перераспределения) срабатываемого располагаемого давления на регулируемых вручную или автоматически вентилях, кранах, клапанах или другой арматуре. При этом говорят о росте авторитета регулирующего вентиля. Под авторитетом регулирующей арматуры следует понимать долю располагаемого на регулируемом участке давления, которая расходуется на преодоление местного сопротивления вентиля (клапана) при движении теплоносителя.

Определение потерь давления на участках систем водяного отопления

Совокупность последовательно соединенных участков системы отопления, от источника теплоты до отопительных приборов и обратно, образуют циркуляционные кольца, по которым осуществляется движение теплоносителя. В двухтрубных системах отопления количество циркуляционных колец равно количеству отопительных приборов, а в однотрубных — количеству приборных веток (стояков).

Необходимое, пропорциональное тепловым нагрузкам, распределение теплоносителя по циркуляционным кольцам системы отопления осуществляется обратно пропорционально потерям давления в этих кольцах. Причем обратная пропорциональность является квадратичной.

Последующий этап гидравлического расчета заключается в определении потерь давления в системе отопления, которые определяются как сумма потерь давления на участках, образующих главное циркуляционное кольцо. В общем случае каждый их этих участков представляет собой трубопровод постоянного диаметра, на котором может быть установлена запорная и регулирующая арматура, а также оборудование системы отопления, которые являются местными гидравлическими сопротивлениями.

Таким образом, потери давления на произвольном участке системы целесообразно представлять как сумму двух составляющих: потери давления на гидравлическое трение при транспортировании теплоносителя в трубе и потери давления в местных сопротивлениях. Представленное описание гидравлических процессов, происходящих на участке любой гидравлической системы, описывается формулой Дарси-Вейсбаха:

[image: image5.png]AP:AP,+APM=p'TVZ-(%-I+EE),



     (2)

где:
∆Рl — потери давления на трение в трубопроводе участка системы отопления, Па;
∆Рм — потери давления в местных сопротивлениях на участке системы отопления, Па;
ρ — плотность транспортируемого теплоносителя, кг/м³;
λ — коэффициент гидравлического трения;
d и l — соответственно внутренний диаметр и длина трубопровода на участке системы отопления, м;
Σξ — сумма коэффициентов местных гидравлических сопротивлений на участке;
ν — скорость теплоносителя, м/с.

Для определения коэффициента гидравлического трения трубопроводов λ в мировой практике существуют несколько общепринятых зависимостей. Так, в странах СНГ наибольшее распространение получила формула Альтшуля:

[image: image6.png]68 ky
A= OII[R_+T)



     (3)

а в странах Западной Европы используют формулу Колбрука-Уайта:

[image: image7.png]251 kg pm
2 Ig(Re w 3,17«1]



     (4)

где:
Re — число Рейнольда;
kэ — эквивалентная шероховатость трубы, мм.

Анализ результатов вычислений коэффициентов гидравлического трения А, полученных на основании приведенных формул в области экономически целесообразных скоростей движения теплоносителя в трубах 0,4–0,6 м/с, что соответствует переходному режиму протекания жидкости, показывает, что формула Альтшуля является более точной как для стальных, так и полимерных трубопроводов. Некоторые гидродинамические характеристики труб приведены в табл. 3.

Таблица 3. Гидродинамические характеристики труб
[image: image8.png]Tyt cramyas sogorasonposoaar obuwan

410+, Naf

k= 021316 [
s [ a1 | s 5096066991 201 ooszries | sen0
70 | 126 | 10 3390256069 50 oowsyr_| 3620
213 [ 67 | 15 2576779024 174 oo0icsarse | 2680
28 | 212 | 1023932 124306 oouaiessz | 1790
@5 | a1 | 2 1302387430 29123 oourisen | 1300
23 | w9 | 10201217 290372 oooosses | 0995
w0 [ a0 | © 0776197051 51930 o0z | 0783
0 | 510 | 50 0563127806 Tr6011 000008105 | _nse
TocT 1070691 Tyt cranshas snexrpocsapizn

k=020
50 [ 510 | s 0563778038 719362 0000009455
760 | 100 | 70 0a794882¢1 1355238 000000266+
w0 | a0 | w0 0306708696 1905354 0000001345
T080 | 010 | 100 0239976784 w0138 0000000615
1630 | 250 | 125 018083716 421550 0000000262
1590 | 1500 | 130 0146371553 22032 0000000126

Toy6a noorarenoeas PEX-c

=006 [
4 | 10 [ e 2508378038 27658 0005395250
% | 2 | e 1853850010 %27 003084511
| | e 1528950864 52,10 0001661459
W | 16 | e 1299908350 70804 0.0008759%
% | 20 | 4 097898372 110632 0000399756
= | % | wa 0105239752 188958 000013993
w0 | 3 | was 0523493229 301195 0,000053935





Приведенные выше аналитические зависимости положены в основу существующих методов гидравлических расчетов систем отопления, в том числе и наиболее распространенного — метода характеристик сопротивления.

Согласно метода характеристик сопротивления и как это видно из уравнения (2) потери давления на участке прямо пропорциональны квадрату расхода теплоносителя:

[image: image9.png]AP=S .G Ila



     (5)

где:
G — массовый расход теплоносителя на участке, кг/ч;
S — характеристика гидравлического сопротивления участка системы, Па/(кг/ч)².

Величина характеристики гидравлического сопротивления участка в физическом смысле представляет собой потери давления на участке при единичном массовом расходе теплоносителя и определяется по формуле:

[image: image10.png]S=A-E,,‘,=A[di-I+EE],I'Ia/(Kz/u)‘,



     (6)

где:
А — удельное динамическое давление, Па/(кг/ч)²;
ξпр — приведенный коэффициент местных сопротивлений участка.

Удельное динамическое давление в трубопроводе фиксированного диаметра есть не что иное, как динамическое давление, создаваемое протекающим теплоносителем при массовом расходе 1 кг/ч, и при отсутствии данных производителя может быть определено по формуле:

[image: image11.png]1

6,2544
-dt

v Z
2.p["4—d~3soa]

- 10, Ia/(ke/u)



     (7)

Приведенный коэффициент местных сопротивлений участка представляет собой сумму местных сопротивлений на участке и величины ((λ/d)·l), которая адекватна коэффициенту местного сопротивления, учитывающему потери давления на гидравлическое трение.

[image: image12.png]E",,:T-HEE



     (8)

В настоящее время в связи с бурным развитием рынка трубопроводов из полимерных материалов, имеющих близкие значения по эквивалентной шероховатости kэ, многие производители труб приводят удельные потери давления R, Па/м для выпускаемого сортамента труб. Это позволяет упростить методику определения потерь давления на участке системы:

[image: image13.png]p-v

AP=4P + APy =R-1 552 3¢



     (9)

Приведенное уравнение составляет суть метода гидравлического расчета по удельным потерям давления.

Таким образом, для определения потерь давления на участке системы отопления с предварительно определенным диаметром трубы d необходимо знать:

· λ/d и А или R — гидравлические характеристики трубопровода;

· l — длину трубопровода на расчетном участке системы;

· Σξ — конфигурацию участка и коэффициенты местных сопротивлений установленной на участке запорно-регулирующей арматуры и оборудования.

Гидравлическое сопротивление системы отопления определяется как сумма величин потерь давления на участках, которые составляют главное циркуляционное кольцо системы.

[image: image14.png]APeo = ZAP,; ,TTa



     (10)

Гидравлическая увязка циркуляционных колец

Очевидно, что общее количество теплоносителя системы отопления распределяется по циркуляционным кольцам таким образом, что потери давления на перемещение соответствующих количеств теплоносителя в соответствующих кольцах равны между собой в точках сопряжения колец. Таким образом, для распределения теплоносителя в соответствии с тепловыми нагрузками циркуляционных колец системы отопления необходимо выполнить гидравлическую увязку за счет обеспечения одинаковых потерь давления в кольцах для расходов тепло-/холодоносителя, обусловленных текущей тепловой нагрузкой кольца.

Для выравнивания гидравлических потерь в кольцах системы отопления используется балансировочная арматура ручного или автоматического регулирования, выпускаемая ГЕРЦ Арматурен и другими производителями. Яркими примерами балансировочной арматуры могут служить:

· ручные регулирующие балансировочные вентили семейства Штрёмакс (ГЕРЦ Арматурен);

· автоматический балансировочный клапан — регулятор перепада давления типоряд 4007 (ГЕРЦ Арматурен).

Практический опыт и результаты гидравлических испытаний, проведенные производителями балансировочной арматуры, позволяют сделать выводы о том, что с целью получения максимального эффекта гидравлического регулирования и обеспечения эффективной работы радиаторных термостатов (радиаторный термостатический клапан, оборудованный термостатической головкой — РТ) балансировочная арматура должна размещаться наиболее близко к приборным веткам при установке РТ на отопительных приборах.

Исследования также показали, что при установке РТ или при ручном регулировании теплового потока радиаторов система отопления большую часть отопительного периода работает в динамическом режиме. При использовании ручных балансировочных вентилей в двухтрубных системах происходит перераспределение теплоносителя из перекрываемого отопительного прибора на соседние отопительные приборы приборной ветки-стояка. Это приводит к снижению энергетической эффективности использования РТ.

В однотрубных системах при перекрытии клапана на одном из отопительных приборов приборной ветки-стояка наблюдается снижение общего расхода теплоносителя в стояке и на всех отопительных приборах, что приводит к снижению температуры в отапливаемых помещениях до начала реакции термостатических головок на клапанах отопительных приборов.

	[image: image15.jpg]4
) ,[6
SN




	[image: image16.jpg]




	Рис. 1. Балансировочный вентиль Штрёмакс 4017 с измерительной диафрагмой и измерительными клапанами
	Рис. 2. Балансировочный вентиль Штрёмакс GR 4217 и автоматический регулятор перепада давления Герц 4007



	Пример гидравлического расчета
двухтрубной системы отопления


Пример гидравлического расчета системы отопления коттеджа с использованием программы расчета HERZ СО 3.5

	Исходные данные

· Район расположения объекта — г. Измаил.

· Здание с подвалом.

· Проектируемое здание: 2-этажное с подвалом и мансардой, высота этажа — 3,10 м.

· Источник теплоснабжения — котел с параметрами теплоносителя Тг = 80°С, То = 60°С.

· Характеристика ограждающих конструкций:
стена: трехслойная
– цементно-песчаная штукатурка (δ = 0,02 м; ρ = 1800 кг/м³; λ = 0,93 Вт/м²с);
– несущий слой — газобетон (ρ = 600 кг/м³; λ = 0,26 Вт/м²с);
– известково-песчаная штукатурка (δ = 0,03 м; ρ = 1600 кг/м³; λ = 0,87 Вт/м²с);
покрытие: четырехслойное
– известково-песчаная штукатурка (δ = 0,02 м; ρ = 1600 кг/м³; λ = 0,81 Вт/м²с);
– железобетонная плита (δ = 0,22 м; ρ = 2500 кг/м³; λ = 2,04 Вт/м²с);
– утеплитель — пенополиуретан (ρ = 80 кг/м³; λ = 0,05 Вт/м²с);
– рубероид (δ = 0,015 м; ρ = 600 кг/м³; λ = 0,17 Вт/м²с);
окна — металлопластиковые, двойное остекление;
двери — деревянные одинарные.

· Параметры теплоносителя системы отопления Тг = 80°С, То = 60°С.


Обоснование выбора системы отопления

В зданиях с совмещенной кровлей, то есть без чердака, и при наличии подвала наиболее целесообразно применять двухтрубную систему отопления с горизонтальной разводкой по этажам и одним стояком. Установка приборов осуществляется на планах этажей под окнами (с целью локализации холодных потоков воздуха не исключается возможность установки приборов у внутренних перегородок и глухих наружных стен).

К расчету принята следующая система отопления коттеджа:

· двухтрубная, тупиковая, горизонтальная;

· поэтажная с нижней разводкой;

· с принудительной циркуляцией.

[image: image17.png]



Рис. 3. Фасад коттеджа

В проекте предусмотрен один вертикальный стояк и 8 веток: одна ветка в подвале, две ветки — на 1-ом этаже, три ветки — на 2-ом этаже и две ветки — на мансардном этаже.

Система отопления монтируется с применением металлополимерной трубы ГЕРЦ PE-RT/AI/ PE-HD.

При данной разводке подающий и обратный трубопроводы прокладываются в подготовке пола. Трубопроводы системы отопления, проложенные в подготовке пола, должны быть теплоизолированными.

На рис. 4–7 представлены по​этажные планы с разводкой трубопроводов и установленными отопительными приборами, где указаны:

· диаметры трубопроводов,

· размер отопительного прибора,

· предварительная настройка термостатических клапанов (по результатам гидравлического расчета).

[image: image18.png]



Рис. 4. План подвала

[image: image19.png]e ) et
A 1
o

SR

=

b
=N

0 Ew=mE





Рис. 5. План первого этажа

[image: image20.png]fed

-
Srocs





Рис. 6. План второго этажа

[image: image21.png]ey
o

lowezo
ot
e

o
H Tty
3 o a p—
L ALl e M
) -I;
b -
- L
Dmux T
gy
ek (el |[Eewk [k [k





Рис. 7. План мансардного этажа

Гидравлический расчет системы отопления коттеджа

Гидравлический расчет системы отопления коттеджа выполнен в программе HERZ С.О. версия 3.5 по удельным линейным потерям давления на трение при перепадах температуры теплоносителя во всех ветках, равных расчетному перепаду температуры теплоносителя во всей системе.

Выполняя гидравлический и тепловой расчет системы отопления в программе HERZ С.О. версия 3.5 при проектировании новой системы отопления, программа подбирает диаметры трубопроводов; предварительную настройку термостатических клапанов, если термостатические клапаны с предварительной настройкой; настройку регулирующих вентилей; настройку балансировочных вентилей; настройку автоматических регуляторов перепада давления и размеры отопительных приборов.

Выбирается расчетный циркуляционный контур с «регулируемым участком». «Регулируемый участок» — это часть трубопровода с отопительным прибором и термостатическим клапаном на подводке к отопительному прибору. Обычно это наиболее протяженное циркуляционное кольцо запроектированной системы, начиная от котла, через стояк и обратно к котлу. В данном случае регулируемый участок находится в комнате 103. Расчетный циркуляционный контур разбивается на участки: уч1-1а, уч2-2а, уч3-3а, уч4-4а, уч5-5а, уч6-6а, уч7-7а, уч8-8а, уч9-9а, уч10-10а, уч11-11а, уч12-12а, уч13-13а.
Потери давления в расчетном циркуляционном контуре складываются из суммы потерь давления на участках расчетного циркуляционного контура.

∆Руч = Lуч · R + Z, 

где:
∆Руч — потери давления на участке, Па; 
Lуч — длина участка, м;
R — удельное линейное падение давления на трение, Па/м;
Z — потери давления на местные сопротивления, Па.

Z = Σξρ · w²/2, 

где:
ξ — коэффициент местного сопротивления;
w — скорость, м/с;
ρ — плотность воды, кг/м³.

[image: image22.png]



Рис. 8. Аксонометрическая схема системы отопления коттеджа

[image: image23.png]



Рис. 9. Расчетный циркуляционный контур, от котла до отопительного прибора (включительно) в помещении 103

Таблица 4. Итоги гидравлического расчета расчетного циркуляционного контура с учетом потерь давления на местные сопротивления на участках
[image: image24.png]PacseToth WpRRUNOH KoHTYD Now 103
7250 APp=2190a_AH=252n Lux
T T 395 | 1o [ oz [ oam o7 [
n 2 35 | 1000 | 02z | oam 03 | 1
[ 3 320 | 1o | ooz | oaw w0 [
T 4 320 | 10 | ooz | oaw 03 | o
[ 5 [ 28 | w0 | e | 01w [ oam 50 |
T 5 [ o5 | 20 | e | oo | oam 30 | om0
[ 7 [ 00 [ w0 | s | omw [ oaw 50 | m
T s 19 | 160 | a0 | oo | oaw 05 | o0
[ 9 [ 25 | o | s | oo | oam 00 | s
n W [ 50 | 160 [ o [ oo [ oz 35 | o
n T [ 70 | 160 | o | ooz | oam 35 | 1w
n 2 | o7 | 160 | o | ooz | oame W [ »
n 5 | o1 | 160 | 1w | ooz | om [ T
TopMOETE RGN 0, TS0V 1 774867 n =5 dn =15 1 _asropurr 198 W

o 1w | or | 60 | wow [ oon [ owr 5 [ w
[ 2 | o7 | 160 | ww | oon | owor 10 O
o ta | 70 | 160 | wow | oon | owor 33 | m
o wa | 80 | 160 | o0 | oms | oms 33 | em
o @ | 25 | 160 | wwo | oo | oms 00 | e
o @ | 10 | 160 | w0 | oo | oms 05 |
o 7 | 00 | 160 | a0 | oo | oms 20 | 105
o @ | 05 | 200 | 0 | oo | o 20 | aat
o s | 28 | w0 | e | 0w | ogm 20 | wm
o @ | 100 | w0 | e | oz | oms [
o @ | 03 | w0 | e | oz | oms s |
o 2 | 05 | as | e | oz | oas w | w
o | 03 | s | tew0 | o | 0ass 02 | 7

Wors: | 11725





∆Ррцк = ∆Руч1-1а + ∆Руч2-2а + ∆Руч3-3а + ∆Руч4-4а + ∆Руч5-5а + ∆Руч6-6а + 
+ ∆Руч7-7а + ∆Руч8-8а + ∆Руч9-9а + ∆Руч10-10а + ∆Руч11-11а + ∆Руч12-12а + ∆Руч13-13а
где:
L — длина участка, м;
dn — наружный диаметр трубопровода, мм;
Q — тепловая нагрузка участка, Вт;
G — расход теплоносителя, проходящего через участок, кг/ч;
w — скорость теплоносителя, м/с;
R — удельное линейное падение давления на участке, Па/м;
ξ — сумма коэффициентов местных сопротивлений;
∆Р — потери давления на участке, Па;
∆Ррцк — сопротивление расчетного циркуляционного контура, Па;
∆Ргр — естественное циркуляционное давление, Па;
Lцк — длина подающего и обратного трубопроводов, соединяющих источник тепла и потребителя тепла, м.
∆Н — разница высот между центром потребителя тепла (радиатор) и центром источника тепла (котел).

Потери давления в расчетном циркуляционном контуре, без учета естественного циркуляционного давления, составляют — 11725 Па.

Второстепенные циркуляционные контуры системы отопления коттеджа рассчитываются аналогично. Потери давления второстепенных циркуляционных контуров должны быть равны потерям давления расчетного циркуляционного контура, т.е.

∆Ррцк = ∆Рцк1 = ∆Рцк2 = ∆Рцк3 … = … ∆Рцкi
Обеспечение этого равенства (гидравлическая увязка системы отопления коттеджа) для рассчитываемой системы осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой ГЕРЦ TS-90-V, которые установлены на подающих подводках к отопительным приборам.

В данной таблице приведены общие итоги гидравлического и теплового расчета системы отопления коттеджа.

[image: image25.png]FWApaBIIHECKoe CONpOTHEEHHE 0G0pyAOEaHHS

Wncrownea T A7, (1) e
Wnmarsoe conpornenve yacrca -
G OTONUTENbHbIM NPUGOPOM APgrmin, (a)

T pacsoR sl 8 0opyRce G, (1] oo
BosoemkocTk 060pya0BaHHA Fo, (n): 124
PacueTHas TeNN0BAA MOLIHOCTS 060pyAosams Qo, (BT) 18780
Topsenas wouoots Qmep, B1) 475





[image: image26.png]



Рис. 10. Расчетная схема гидравлического и теплового расчета системы отопления коттеджа

Варианты установки регулирующей арматуры

На рисунках 11, 12, 13 и представлены примеры установки ручных балансировочных вентилей и автоматических регуляторов перепада давления в двухтрубных системах отопления. Увязка системы отопления с помощью термостатических клапанов, регулирующих радиаторных вентилей, балансировочных вентилей и автоматических регуляторов перепада дав​ления исключает перерасход тепла в помещениях первых по ходу теплоносителя (превышение температуры воздуха в помещении над расчетной на 1–2°С приводит к перерасходу тепла на 6–10%) и недогрев удаленных помещений.

На рис. 11 показаны примеры установки арматуры на стояках при статической (а) и динамической (б) балансировке и термостатических клапанов на приборных подводках. Увязка приборных веток на стояке реализуется с помощью термостатических клапанов ГЕРЦ TS-90-V с предварительной настройкой. Предварительная настройка термостатических клапанов при одинаковых расходах теплоносителя увеличивается по ходу теплоносителя, при этом потери давления на термостатических клапанах уменьшаются, тем самым обеспечивается равенство потерь давления в приборных ветках стояка. 

[image: image27.png]



Рис. 11. Схема фрагмента вертикальной тупиковой двухтрубной системы водяного отопления с нижней разводкой обеих магистралей 
а) статическая балансировка; б) динамическая балансировка

Для гидравлической увязки стояков системы отопления можно применить ручные балансировочные вентили (статическая балансировка) и автоматические регуляторы перепада давления (динамическая регулировка), которые обеспечивают необходимые потери давления на стояках и, соответственно, расчетные значения расхода теплоносителя.

Для варианта «а», при работе системы отопления с переменными нагрузками, например, в переходной период отопительного сезона, существует потенциальная возможность превышения максимально допустимого перепада давления на термостатических клапанах, а также перераспределения расхода теплоносителя между отопительными приборами и стояками.

Для варианта «б», за счет поддержания постоянной разницы давления между стояками, с помощью автоматического регулятора перепада давления ГЕРЦ 4007, обеспечиваются требуемые условия для работы термостатических клапанов и исключается перераспределение количества теплоносителя между стояками на протяжении всего периода эксплуатации системы отопления.

На рис. 12 представлена схема фрагмента двухтрубной системы отопления с поквартирной горизонтальной разводкой через трубный распределитель. В данном случае регулятор перепада давления ГЕРЦ 4007 не только обеспечивает и поддерживает расчетное значение потерь давления каждой квартиры, но и вместе с балансировочным вентилем выполняет гидравлическую увязку систем отопления квартир и увязывает систему отопления по этажам.

[image: image28.png]ch’?
|
e

Py

N





Рис. 12. Схема фрагмента вертикальной тупиковой двухтрубной системы отопления с поквартирной горизонтальной разводкой с регулятором перепада давления и ручным балансировочным вентилем на вводе в квартиру

[image: image29.png]-
=

=)

s
=

2





Рис. 13. Схема фрагмента вертикальной тупиковой двухтрубной системы отопления с поквартирной горизонтальной разводкой с регулятором перепада давления и ручным балансировочным вентилем перед/после трубного распределителя

На рис. 13 представлена схема фрагмента двухтрубной системы отопления с поквартирной горизонтальной разводкой через трубный распределитель.

Регулятор перепада давления ГЕРЦ 4007, установленный перед распределителем, поддерживает расчетное значение потерь давления системы отопления наиболее нагруженной квартиры, с учетом потерь давления на распределителе, и вместе с балансировочным вентилем увязывает систему отопления между этажами. Балансировочные вентили, установленные на обратном трубопроводе каждой квартиры, обеспечивают гидравлическую увязку поквартирных систем отопления.

По материалам книги «Проектирование систем водяного отопления»,
Зайцев О.Н., Любарец А.П.
