Типовой проект системы водоснабжения и отопления трехэтажного дома

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект системы отопления индивидуального жилого дома выполнен на основании архитектурно-строительного задания и задания Заказчика. 

2. Минимальная расчетная температура наружного воздуха принята -26°С. 

3. Номинальная температура воздуха внутри отапливаемых помещений принята +18°C - +22°C. 

4. Суммарные теплопотери здания составляют 68,7 КВт. 

5. Тепловой расчет произведен на основании предоставленных Заказчиком тепловых характеристик здания и статистических параметров тепловых ограждений. 

6. В качестве источника тепла принят универсальный двухконтурный котел CTC 1100 Maxi (77kW;18kW электротэны) с газовой горелкой Bentone BG-200 либо жидкотопливной B-20. 

7. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы "HENRAD". 

8. Все трубопроводы выполняются из металлопластиковых труб "HENCO". 

9. Теплоноситель в системе отопления - низкозамерзающая жидкость "Аргус-хатдип" с температурами: подающей магистрали +85°C, обратной - +70°C, в системе отопления полом, соответственно: +60°C - +50°C. 

10. Схема системы позволяет осуществлять автоматическую дифференцированную регулировку и поддержание температуры посредством термостатов "HERZ", устанавливаемых в каждом основном помещении, а также общее программирование температурного режима здания с помощью электронного контроллера котла. 

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Система закрытая, с принудительной циркуляцией. 

2. В системе предусмотрена возможность заливки через сливной кран на котле и подпитки от водопровода (при этом автоматически исключается возможность попадания жидкости из системы в водопровод). 

3. Разводка выполняется по древовидной схеме (с уменьшением диаметров трубопроводов при последовательных разветвлениях). 

4. Применяется нижняя подводка к радиаторам. 

5. Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются в конструкции пола. 

6. Вертикальные и наклонные участки трубопроводов прокладываются в конструкции стен (в штрабах) либо по стенам (в этом случае труба должна закрепляться на стене с помощью фиксаторов, расположенных на расстоянии 0.4 - 1.0m в зависимости от диаметра и расположения трубы). 

7. В распределительных узлах 0.1. и 3.1. предусмотрена возможность подключения постоянно действующей вертикальной ветви полотенцесушителей (узел 3.1. - кран на коллекторе подачи, 0.1. - кран на коллекторе обратки). 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Подготовка пола в помещениях, отапливаемых полом (чистовые стяжки с допуском по уровню не более ±5mm). 

2. Подготовка ниш для распределительных шкафов, штраб и отверстий в конструкциях стен и перекрытий. 

3. Сборка радиаторов. 

4. Сборка распределительных коллекторов. 

5. Установка распределительных шкафов, прокладка центральных магистралей. 

6. Установка радиаторов, установка распределительных коллекторов в шкафах. 

7. Прокладка и подключение ветвей радиаторного отопления. 

8. Установка дистанционных датчиков отопления полом. 

9. Монтаж и подключение нагревательных плоскостей. 

10. Монтаж и подключение отопительного котла. 

11. Заливка и запуск системы. 

12. Проверка герметичности и наладка системы (удаление воздуха, установка ручных регулировок). 

13. Отключение системы и заливка стяжек нагревательных плоскостей (при этом змеевики должны быть холодными и находиться под давлением). 

14. Установка термоголовок на радиаторах (желательно после завершения отделки помещений). 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Для горизонтальных участков трубопроводов недопустимы изгибы ("волны"), выпуклые вверх (во избежание завоздушивания). 

2. Горизонтальные участки подводки к змеевикам нагревательных плоскостей пола необходимо располагать на уровне самих змеевиков. 

3. Каждый змеевик должен быть выполнен из одного отреза трубы без сочленений. 

4. Предельно допустимый радиус изгиба труб не менее 5 диаметров (при использовании изгибных пружин - не менее 3). Для труб H026 соответствующие цифры: 8 и 4. 

5. Контур нагревающей плоскости должен огибать выступающие канализационные трубы, прикрепляемые к "черному" полу опоры сантехнического оборудования и т. д. 

6. Капиллярные трубки дистанционных термодатчиков должны быть изолированы от источников тепла (трубопроводов, нагревательных плоскостей и т.д.). 

7. В местах пересечения со стенами и перекрытиями трубопроводы должны быть защищены гофрированной пластмассовой трубой. 

8. Участки трубопроводов, проложенные в холодных полах (полы цокольного этажа, полы, расположенные над не отапливаемыми помещениями и т.д.), а также проходящие по не отапливаемым помещениям, необходимо утеплить во избежание избыточных потерь тепла. Особо важные зоны дополнительно указаны на схемах. 

9. Необходимо также утеплить центральные магистрали, соединяющие отопительный котел с распределительными шкафами. 

10. Распределительные коллектора нижнего этажа следует расположить выше уровня циркуляционного насоса. Обратный уклон трубопроводов на участке котел - распределители недопустим. 

* На всех схемах не обозначенные дополнительно (H020 и H026) трубопроводы по умолчанию выполняются из труб H016; необозначенные фитинги соответствуют стандарту 1/2" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ СИСТЕМЫ

	Общая длина труб
	Миним. мощность котла:
	85,0kW
	Параметры котла: 
	Произв.: 
	CTC 
	Мин. мощн.: 
	20,0 kW

	12х2х16 (1/2")
	375 m 
	Температ. подачи СОР:
	85°С
	
	Модель: 
	CTC 1100 Maxi UER 
	Макс.мощн.: 
	77,0 kW

	16х2х20 (3/4")
	 
	Температ. подачи СОП:
	60°С
	
	
	
	
	
	

	20х3х26 (1")
	24 m 
	
	
	
	
	Парам. горелки: 
	Произв.: 
	Bentone 
	Мин. мощн.: 
	25,0 kW

	
	
	
	
	
	
	
	Модель: 
	BG 200 
	Макс.мощн.: 
	105,0 kW

	
	Количество змеевиков: 
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	Топливо газ: 


	№
	Помещение
	Тип отопления
	Покрытие пола
	Общая площадь
	Площадь СОП, Fэ
	Распред. шкаф №
	Диа-метр труб
	Шаг укладки
	Длина 
	Число змеев-в
	Общая длина труб
	Совмещ. помещ.
	Мощность СОР
	Мощность СОП
	Общая мощность

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	змеевика
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Уровень 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0.1
	МОЕЧНАЯ
	Комб.
	Кафель (12мм)
	16 m2
	10 m2
	0.1.
	16mm
	110mm
	88m
	1 
	88m
	-
	979 W
	1468 W
	2447 W

	0.2
	БАССЕЙН
	Комб.
	Кафель (12мм)
	36 m2
	14 m2
	0.1.
	16mm
	220mm
	66m
	1 
	66m
	-
	1123 W
	1684 W
	2807 W

	0.3
	КОМНАТА ОТДЫХА
	СОП
	Кафель (12мм)
	18 m2
	16 m2
	0.1.
	16mm
	130mm
	64m
	2 
	128m
	-
	0 W
	2396 W
	2396 W

	0.4
	КОТЕЛЬНАЯ
	СОР
	-
	8 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	904 W
	0 W
	904 W

	0.5
	КОРИДОР
	СОР
	-
	19 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	856 W
	0 W
	856 W

	0.6
	САНИТАР-НЫЙ УЗЕЛ
	СОР
	-
	2 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	74 W
	0 W
	74 W

	0.7
	ПОСТИРОЧНАЯ
	СОР
	-
	3 m2
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	126 W
	0 W
	126 W

	0.8
	ГАРАЖ
	СОР
	-
	20 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1856 W
	0 W
	1856 W

	0.9
	МАСТЕРСКАЯ
	СОР
	-
	8 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1475 W
	0 W
	1475 W

	0.10
	ЛЕСТНИЦА
	СОР
	-
	4 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	160 W
	0 W
	160 W

	0.11
	КЛАДОВАЯ
	СОР
	-
	8 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1681 W
	0 W
	1681 W

	0.12
	ГАРАЖ
	СОР
	-
	12 
	0 m2
	0.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2537 W
	0 W
	2537 W

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Уровень 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	КОМНАТА
	СОР
	-
	13 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2253 W
	0 W
	2253 W

	1.2
	ГОСТИНАЯ
	СОР
	-
	39 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	5251 W
	0 W
	5251 W

	1.3
	ГОСТИНАЯ
	СОР
	-
	19 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1031 W
	0 W
	1031 W

	1.4
	ЗИМНИЙ САД
	СОР
	-
	21 m2
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	7273 W
	0 W
	7273 W

	1.5
	ГАРДЕРОБ
	СОР
	-
	4 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	649 W
	0 W
	649 W

	1.6
	ХОЛЛ
	СОР
	-
	22 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1872 W
	0 W
	1872 W

	1.7
	САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ
	СОР
	-
	2 m2
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	37 W
	0 W
	37 W

	1.8
	СТОЛОВАЯ
	СОР
	-
	27 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2511 W
	0 W
	2511 W

	1.9
	ЛЕСТНИЦА
	СОР
	-
	12 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	223 W
	0 W
	223 W

	1.10
	ТАМБУР
	СОР
	-
	8 
	0 m2
	1.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2288 W
	0 W
	2288 W

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Уровень 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	КАБИНЕТ
	СОР
	-
	10 
	0 m2
	2.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2199 W
	0 W
	2199 W

	2.2
	БАЛКОН
	СОР
	-
	20 
	0 m2
	2.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2445 W
	0 W
	2445 W

	2.3
	ХОЛЛ
	СОР
	-
	20 
	0 m2
	2.1., 3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	925 W
	0 W
	925 W

	2.4
	СПАЛЬНЯ
	СОР
	-
	26 
	0 m2
	2.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2368 W
	0 W
	2368 W

	2.5
	СПАЛЬНЯ
	СОР
	-
	13 
	0 m2
	2.1., 3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1680 W
	0 W
	1680 W

	2.6
	САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ
	СОП
	Кафель (12мм)
	8 m2
	7 m2
	2.1.
	16mm
	280mm
	25m
	1 
	25m
	-
	0 W
	196 W
	196 W

	2.7
	САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ
	Комб.
	Кафель (12мм)
	8 m2
	7 m2
	2.1.
	16mm
	110mm
	68m
	1 
	68m
	-
	1125 W
	1125 W
	2250 W

	2.8
	-
	-
	-
	0 
	0 m2
	2.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	0 W
	0 W
	0 W

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Уровень 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	КЛАДОВАЯ
	СОР
	-
	9 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1560 W
	0 W
	1560 W

	3.2
	-
	СОР
	-
	4 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	752 W
	0 W
	752 W

	3.3
	СПАЛЬНЯ
	СОР
	-
	17 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1436 W
	0 W
	1436 W

	3.4
	КЛАДОВАЯ
	СОР
	-
	9 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1768 W
	0 W
	1768 W

	3.5
	СПАЛЬНЯ
	СОР
	-
	16 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1623 W
	0 W
	1623 W

	3.6
	КОМНАТА
	СОР
	-
	12 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1221 W
	0 W
	1221 W

	3.7
	ХОЛЛ
	СОР
	-
	26 
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2975 W
	0 W
	2975 W

	3.8
	САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ
	СОР
	-
	5 m2
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	167 W
	0 W
	167 W

	3.9
	ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
	СОР
	-
	21 m2
	0 m2
	3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	2697 W
	0 W
	2697 W

	3.10
	КЛАДОВАЯ
	СОР
	-
	12 
	0 m2
	2.1., 3.1.
	16mm
	-
	0m
	- 
	0m
	-
	1703 W
	0 W
	1703 W


КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЛЕНИЯ  И ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОМ
Тепловая нагрузка на котел 

	СОР
	61,80kW

	СОП
	6,87kW

	Гор. водоснабжение
	10,00kW

	Другое
	0,00kW

	ОБЩАЯ
	78,67kW


	Приоритет водоснабжения:
	   Да


Характеристики насосов 

	 
	Модель
	Напор
	Подача

	P1
	Wilo 30/10
	7,5 m
	6,0m3/h

	P2
	Rio-C22/40
	2,7 m
	2,5m3/h


[image: image1.png]=1olx|

[Pitp:/ofice-sars narod.ru - pri.gif (rzoBpanerye

Koo
Famaropa

‘
oo [ree LTTTTT

Asroruseckt ROSpoC-RI K
Maroner

Rr—

Aoapust anan
20poca penncwn
Ospm knanan

rs——pe—-
Lry———

[ e
“opuosTaCRH Knana
‘et ynsaonciucn

[ —
Ca. rpuns ”

[

PG LMPH TR HENGRaE
B

Toroen







1. Стабилизация температуры подаваемой жидкости осуществляется встроенной автоматикой котла. Изготов.: CTC; Модель: CTC 1100 Maxi UER; Мощность: 77kW;Темпер. подачи: 85°С;Темпер. обратки: 70°С) 

2. Стабилизация температуры подачи СОП осуществляется автоматически посредством термоклапана с выносным датчиком. 

3. Клапан автоматического сброса давления устанавливается в точке с близким к максимальному в системе статическому давлению, контролируемому также манометром. 

4. Байпас сброса давления необходим в случае, когда допустима возможность работы циркуляционного насоса при всех закрытых клапанах ветвей.байпас должен быть настроен  не менее, чем на 30% напора всей системы. 

5. Управление тепловой мощностью змеевиков отопления полом осуществляется термоклапанами с дистанционными настенными термостатами, установленными в соответствующих зонах. 

6. Обратный клапан в узле наполнения и подпитки системы необходим для предотвращения попадания жидкости из системы отопления в систему водоснабжения. 

Замечание:

Схема иллюстрирует только общее взаиморасположение основных элементов.Не показаны все дополнительные элементы, которые могут быть использованы или требуются местными условиями. За подробными консультациями по правильной установке каждого компонента обращаться к поставщику. 

	Максимальная попускная способностьтруб при допустимом перепаде температур подачи и обратки 10°C 

	 
	v, m/s
	Q, W 

	16-2-12 (1/2")
	 0,4 m/s
	5500 W 

	20-2-16 (3/4")
	0,6 m/s
	19560 W

	26-3-20 (1")
	1,0 m/s
	50940 W


[image: image2.png]



[image: image3.png]‘

Lo

i

Toroen





[image: image4.png]vizobparkeHve GIF, 595x84 I =1 3|

Toroen





[image: image5.png]Ypeswn2

.

vpcsmn

e T ot A TGy

“Focoot-ome coauona 12

Toroen





[image: image6.png]1

i I
[1G1C 1100 MAX|

KoranCTC 1100 Mai

“Focoo-ome coauona 12

Toroen





[image: image7.png]v3o6pareHie GIF, 595 =10l x|

e e

yn+PE‘FH1GE~“XHVM¥i+ﬂD

PpoBanxl[rdond@ieen

VeioeHbe oBosHageHuA

Toroen





[image: image8.png]PR ——
P R —
PTTI.
< 5o s

PR —
L E—

> L vt e

L S R—

Vesstomse coeguern HENCO

VeiosHbe oBosHaqeHuA

Toroen





[image: image9.png](viaobparkervie GIF, 595;

@ oz nasmens
@ g am e

—— o mamonn
——— Ot

soqwprion

Hegomre e e
S Pl g gy v 1)

Mooy cropauen -size

Mepeipnea mpytonpeanges

peEs

VeiosHbe oBosHaqeHuA

Toroen





[image: image10.png]i g e et s

VeiosHbe oBosHaqeHuA e

pICE}

Toroen





[image: image11.png]Cxene_rerperan e narkocmin

Py

VeaosHbe oBosHaveHuA

Toroen





[image: image12.png]DBuu L 151 A

goow
Fmm

(i Mg e pagiamepon

VenosHbe oBosHaveHuR

Toroen





[image: image13.png]OB R L 11 1K

Q00w

S00W pwar.

(it Mk ea i pagamepon
VenoBHbie 0BosHa“eruA

Py

Toroen





Технические характеристики металлопластиковых труб "Henco"

	Диаметр (мм)
	16
	20
	26

	Внутренний диаметр (мм)
	12
	16
	20

	Толщина стенок (мм)
	2
	2
	3

	Алюминиевый слой (мм)
	0.4
	0.4
	0.5

	Объём (л/м)
	0.113
	0.201
	0.314

	Масса (кг/м)
	0.125
	0.147
	0.252

	Длина бухты (м)
	200
	100
	50

	Мин. радиус изгиба (мм)
	48
	60
	104

	Коэффициент линейного расширения (мм/мК)
	0.025

	Коэффициент теплопроводности (В/мК)
	0.43

	Степень структурирования (%)
	65

	Макс. рабочее давление (бар)
	10

	Макс. рабочая температура (°С)
	95

	Кратковременная нагрузка (°С)
	110

	Кислородная диффузия (мг/л)
	0.0

	Шероховатость поверхности внутреннего слоя (мкм)
	7


Таблица потерь давления

	
	16х2
	18х2
	26х3

	
	di = 12мм
	di = 15мм
	di = 20мм

	
	V/l = 0,11 l/m
	V/l = 0,18 l/m
	V/l = 0,31 l/m

	w m/s
	Vs l/s
	R  mbar/m
	Vs l/s
	R mbar/m
	Vs l/s
	R mbar/m

	0.10
	0.01
	0.18
	0.02
	0.14
	0.03
	0.10

	0.20
	0.02
	0.61
	0.04
	0.47
	0.06
	0.33

	0.30
	0.04
	1.25
	0.05
	0.95
	0.09
	0.67

	0.40
	0.05
	2.06
	0.07
	1.57
	0.13
	1.11

	0.50
	0.06
	3.05
	0.09
	2.32
	0.16
	1.64

	0.60
	0.07
	4.20
	0.11
	3.19
	0.19
	2.26

	0.70
	0.08
	5.50
	0.13
	4.18
	0.22
	2.96

	0.80
	0.09
	6.94
	0.15
	5.27
	0.25
	3.74

	0.90
	0.11
	8.53
	0.16
	6.48
	0.28
	4.60

	1.00
	0.12
	10.26
	0.18
	7.79
	0.31
	5.53

	1.20
	0.14
	14.12
	0.22
	10.72
	0.38
	7.61

	1.40
	0.16
	18.49
	0.25
	14.04
	0.44
	9.97

	1.60
	0.19
	23.35
	0.29
	17.74
	0.50
	12.59

	1.80
	0.21
	28.70
	0.33
	21.80
	0.57
	15.47

	2.00
	0.23
	34.51
	0.36
	26.22
	0.63
	18.60

	2.20
	0.26
	40.77
	0.40
	30.97
	0.69
	21.98

	2.40
	0.28
	47.48
	0.44
	36.07
	0.75
	25.60

	2.60
	0.30
	54.62
	0.47
	41.49
	0.82
	29.44

	2.80
	0.33
	62.18
	0.51
	47.24
	0.88
	33.52

	3.00
	0.35
	70.16
	0.54
	53.30
	0.94
	37.82

	3.60
	0.42
	96.53
	0.65
	73.33
	1.13
	52.04

	4.00
	0.47
	116.07
	0.73
	88.18
	1.26
	62.57

	4.60
	0.54
	148.24
	0.83
	112.62
	1.45
	79.91

	5.00
	0.58
	171.52
	0.91
	130.31
	1.57
	92.47


График потерь давления

[image: image14.png]10000

1000

100

26x 3

20x 2

4:18x2

16 x 2

H14 x 2

0,5

m/s

0,3

10

100

1000




Таблица коэффициентов местного сопротивления

	Наименование 
	Коэффициент потерь

	Тройник разделение потока
	7.6

	Тройник проходной (стык)
	4.2

	Тройник противоположные потоки при разделении
	8.5

	Тройник противоположные потоки при слиянии
	8.5

	Угол 90° 
	6.3

	Дуга
	0.9

	Редукционный переход
	6.3

	Установочный уголок
	5.4


  

Интервалы крепежа при прокладке труб
 

  

	Размер
	RA (см)

	16х2
	100

	20х2
	125

	26х3
	150


  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА

http://narod.yandex.ru/help/ 

	№
	Площ.пом
	Выс.
	Кол.нар. стен
	Открытая гор. площадь, %
	Коэффициенты теплопроводности, W/m2K
	Температуры, °С
	Остек-ление
	Теплопо-тери

	ком.
	F, m2
	h, m
	
	dn
	up
	kw
	kgl
	kd
	ku
	tout,°С
	tin,°С
	td,°С
	tu,°С
	%
	Q, W

	Уровень 0
	
	1 - 4
	100%
	
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	
	17319

	0.1
	16,00
	2,50
	3
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	6%
	2447

	0.2
	36,00
	2,50
	1
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	28%
	2807

	0.3
	18,30
	2,50
	2
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	6%
	2396

	0.4
	8,00
	2,50
	1
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	25%
	904

	0.5
	19,20
	2,50
	1
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	856

	0.6
	2,00
	2,50
	0
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	74

	0.7
	3,40
	2,50
	0
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	126

	0.8
	20,40
	2,50
	1
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	10%
	1856

	0.9
	8,00
	2,50
	2
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	9%
	1475

	0.10
	4,30
	2,50
	0
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	160

	0.11
	8,24
	2,50
	4
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	8%
	1681

	0.12
	11,60
	2,50
	3
	100%
	0%
	1,08
	1,80
	0,45
	2,68
	-26
	20
	-26
	-26
	21%
	2537

	Уровень 1
	
	
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	
	23388

	1.1
	13,10
	2,80
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	15%
	2253

	1.2
	39,20
	5,85
	1
	0%
	10%
	1,08
	1,80
	2,68
	1,00
	-26
	20
	-26
	-26
	38%
	5251

	1.3
	19,40
	2,80
	1
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	25%
	1031

	1.4
	21,00
	2,80
	7
	100%
	100%
	1,08
	1,80
	2,00
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	30%
	7273

	1.5
	4,25
	2,80
	1
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	15%
	649

	1.6
	21,80
	2,80
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	11%
	1872

	1.7
	2,00
	2,80
	0
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	37

	1.8
	27,30
	2,80
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	11%
	2511

	1.9
	12,00
	2,80
	0
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	223

	1.10
	8,20
	2,80
	5
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	26%
	2288

	Уровень 2
	
	
	
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	
	12063

	2.1
	10,30
	2,85
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	20%
	2199

	2.2
	19,60
	2,85
	1
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	14%
	2445

	2.3
	19,50
	2,85
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	16%
	925

	2.4
	25,70
	2,85
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	7%
	2368

	2.5
	12,60
	2,85
	2
	0%
	0%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	10%
	1680

	2.6
	7,60
	2,85
	0
	0%
	15%
	1,08
	1,80
	2,68
	1,00
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	196

	2.7
	8,20
	2,85
	5
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	1,00
	-26
	20
	-26
	-26
	8%
	2250

	Уровень 3
	
	
	
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	
	15902

	3.1
	8,90
	3,00
	2
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	1560

	3.2
	3,50
	3,00
	1
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	15%
	752

	3.3
	17,00
	3,00
	1
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	40%
	1436

	3.4
	8,50
	3,00
	2
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	1768

	3.5
	16,20
	3,00
	2
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	14%
	1623

	3.6
	12,00
	3,00
	1
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	19%
	1221

	3.7
	26,40
	3,00
	2
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	54%
	2975

	3.8
	4,75
	3,00
	0
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	167

	3.9
	21,00
	3,00
	2
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	7%
	2697

	3.10
	12,00
	3,00
	2
	0%
	100%
	1,08
	1,80
	2,68
	0,33
	-26
	20
	-26
	-26
	0%
	1703

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68671


